## baca bilgileri
| KAZAN KAPASİTESİ : | 300000 | Kcal/h
| KAZAN KAPASİTESİ : | 348.8372 | KW
| YAKIT TİPİ : | Doğal Gaz
| KAZAN TİPİ : | Yoğuşmasız
| BACA YERİ : | Bina İçi | 1 | Kutu içine 1 Yazınız
|  | Bina Dışı | 1 | Kutu içine 1 Yazınız
DUMAN KANALI | SEÇİLEN ÇAP : | 360 | mm
| KAZAN ÇIKIŞ ÇAPI : | 360 | mm
| YATAY UZUNLUK : | 2.5 | m
| AÇINDIRILMIŞ YATAY UZUNLUK : | 0.6 | m
| KAZAN ÇIKIŞ GAZ SICAKLIĞI : | 225 | °C
| KAZAN DAİRESİ SICAKLIĞI : | 10 | °C
| BACA MALZEMESİ KALINLIĞI : | 0.6 | mm
| İZOLASYON KALINLIĞI : | 60 | mm
| DIŞ CİDAR MALZEMESİ : | Alüminyum | 1 | Kutu içine 1 Yazınız
|  | 304 Paslanmaz | 1 | Kutu içine 1 Yazınız
| DIŞ CİDAR KALINLIĞI : | 0.6 | mm
| KAZAN ÇIKIŞI İLE BACA GİRİŞİ ARASINDAKİ KOD FARKI : | 0.5 | m
BACA | SEÇİLEN ÇAP : | 360 | mm
| ETKİN YÜKSEKLİK : | 11.5 | m
| AÇINDIRILMIŞ BACA UZUNLUĞU : | 0.6 | m
| DIŞ HAVA SICAKLIĞI : | 1 | °C
| BACA MALZEMESİ KALINLIĞI : | 0.6 | mm
| İZOLASYON KALINLIĞI : | 60 | mm
| DIŞ CİDAR MALZEMESİ : | Alüminyum | 1 | Kutu içine 1 Yazınız
|  | 304 Paslanmaz | 1 | Kutu içine 1 Yazınız
| DIŞ CİDAR KALINLIĞI : | 0 | mm
| DENİZ SEVİYESİNDEN YÜKSEKLİK : | 50 | m
| BACA DİRENÇLERİ | DUMAN KANALI | BACA
REDÜKSİYON-ANİ DARALMA :
REDÜKSİYON-ANİ BÜYÜME :
REDÜKSİYON-AÇILI :
| 90°DİRSEK : | 1
60°DİRSEK :
45°DİRSEK :
30°DİRSEK :
| SAPLAMA |  | 1
90°TEE :
60°TEE :
45°TEE :
| ŞAPKA : |  | 1
| TOPLAM DİRENÇ : | 0.9 | 1.92

## hesaplama
Basınç Şartları :
PZ | = | PH - PR
PZE | = | PW + PFV +PL
PZ | > | PZE
PZ | : | Atık gazın bacaya girdiği yerdeki alt basınç (Pa)
PZE | : | Atık gazın bacaya girdiği yerdeki gerekli alt basınç (Pa)
PR | : | Baca içerisindeki sürtünme basıncı (Pa)
PH | : | Baca içerisindeki atık gazın statik basıncı (Teorik çekiş) (Pa)
PW | : | Isı üreticisi için gerekli itme basıncı (Pa) (Tablo 16 ve Grafik 3)
(Kazan kataloğundan okunan "duman gazı karşı direncini" yenebilecek uygun brülör
seçilmesi durumda bu değer sıfır olarak alınabilir.)
PFV | : | Bağlantı kanalı için gerkli itme basıncı. (Pa)
PL | : | Besleme havası için gerekli itme basıncı. (Pa)
(Cihaz kataloğunda verilmemiş ise min. 4 Pa alınacaktır.)
HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLERİN HESAPLANMASI
1 | . | PLD (Dış hava basıncı) (Pa)
PLD= PL0 x e(-g.Z)/(RL.TL) - 4300
PLD | = | 96420.8362 | Pa |  |  | (e = | 2.7183 | )
PL0 | : | Deniz seviyesindeki dış hava basıncı : |  |  | 101320 | Pa
g | : | Yerçekimi ivmesi : | 9.81 | m/sn²
Z | : | Jeodezik yükseklik : | 50 | m
RL | : | Havanın gaz sabiti : | 288 | j/kg K
TL | : | Dış hava sıcaklığı : | 15 | °C = ( | 287.15 | K)
2 | . | ρL (Dış hava yoğunluğu) (kg/m³)
ρL | = | PLD/(RLxTL)
ρL | = | 1.1659 | kg/m³
3 | . | r (İç cidar prüzlülüğü)
r | = | 0.002
4 | . | % CO2 (Hacimce CO2 konsantrasyonu) ve PW değeri (Pa)
[9 empty] | Üflemeli Brülörlü |  |  | Üflemesiz Brülörlü
PW | = | 15 log QN |  |  | QN < 100 KW |  |  | fx1 | fx2 | fx3 | fx1 | fx2 | fx3
PW | = | -47 + 38,5 log QN |  |  | QN > 100 KW |  |  | 8.6 | 0.078 | 10.2 | 5.1 | 0.075 | 6
б (CO2) | = | (fx1) / (1-fx2 x log QN) |  |  | QN < 100 KW
б (CO2) | = | fx3 |  |  | QN > 100 KW
Üflemeli Brülörlü
PW | = |  | Pa | QN < 100 KW
PW | = | 48 | Pa | QN > 100 KW
б (CO2) | = |  | % | QN < 100 KW
б (CO2) | = | 10.2 | % | QN > 100 KW
Üflemesiz Brülörlü
PW | = |  | Pa
б (CO2) | = |  | % | QN < 100 KW
б (CO2) | = |  | % | QN > 100 KW
5 | . | m (Atık gaz kütle debisi) (kg/sn)
m | = | 0.15 | kg/sn | Grafik 4 | 6 nolu eğri (Üflemeli brülör)
m | = |  | kg/sn | Grafik 4 | 3 nolu eğri (Üflemesiz brülör)
m | = |  | kg/sn | QN > 2000 KW
6 | . | 1/Λ (Isı iletim direnci) (m²°K/W)
1/Λ | = | y x [(Dh/2xλbaca) x (ln(D2/Dh) + (Dh/2xλyal) x (ln(Dha/D2)]
y (Biçim sayaısı) | : | Yuvarlak ve oval kesitler için = 1, Kare ve dikdörtgen kesitler için = 1.1
|  | Duman Kanalı | [5 empty] | Üflemeli Brülörlü fx2: Tablo 17
λbaca | : | Isı iletim kat sayısı : | 17 | (W/m°K) | (Tablo 17) |  |  | ρ | c | t | λ
λyal | : | Isı iletim kat sayısı : | 0.065 | (W/m°K) | (Tablo 17) |  |  | kg/m³ | kj/(kg°K) | °C | W/(m°K)
Dh | : | Baca iç hidrolik çapı : | 0.36 | m |  |  | Alüminyum | fx1: 2700; Üflemeli Brülörlü fx1: 200
Dha | : | Yalıtım dış hidrolik çapı : | 0.4206 | m |  |  | Çelik | 7850 | 0.5 | 10 | 58
D2 | : | Bacanın dış hidrolik çapı : | 0.3606 | m |  |  | Paslanmaz çelik | Üflemeli Brülörlü fx3: 200; Üflemeli Brülörlü fx1: 17
[7 empty] | Mineral elyaf | 100 | 0.75 | 20 | 0.035
[7 empty] | Mineral elyaf | 100 | 0.75 | 100 | 0.045
|  | Baca |  |  |  |  | Mineral elyaf | 100 | 0.75 | 200 | 0.065
λbaca | : | Isı iletim kat sayısı : | 17 | (W/m°K) | (Tablo 17)
λyal | : | Isı iletim kat sayısı : | 0.065 | (W/m°K) | (Tablo 17)
Dh | : | Baca iç hidrolik çapı : | 0.36 | m
Dha | : | Yalıtım dış hidrolik çapı : | 0.4206 | m
D2 | : | Bacanın dış hidrolik çapı : | 0.36 | m
1/Λduman kanalı | = | 0.42624 | m²°K/W
1/Λbaca | = | 0.43083 | m²°K/W
7 | . | k (Bacanın ısı geçirme kat sayısı) (W / m°K)
1
k | =
1/αi + SH x [ 1/Λ + Dh / (Dha x αa)]
Duman Kanalı
SH | : | Düzeltme katsayısı = | 0.5
αi | : | İç yüzey ısı taşınım katsayısı |  | 8 | (W/m°K) | (Garfik 5)
αa | : | Dış yüzey ısı taşınım katsayısı |  | 8 | (W/m°K)
Baca
SH | : | Düzeltme katsayısı = | 0.5
αi | : | İç yüzey ısı taşınım katsayısı |  | 8 | (W/m°K) | (Garfik 5)
αa | : | Dış yüzey ısı taşınım katsayısı |  | 8 | (W/m°K)
kduman kanalı | = | 2.5535 | (W/m°K)
kbaca | = | 2.5386 | (W/m°K)
8 | . | K (Soğuma sayısının hesabı)
U x k x H
K | =
m x cp
Duman Kanalı
U | : | Bacanın iç çevre uzunluğu | 1.131 | m
k | : | Isı geçirme katsayısı | 2.5535 | (W/m°K)
H | : | Aç duman kaanlı uzunluğu | 0.6 | m
m | : | Atık gaz kütle debisi | 0.15 | kg/sn | eğerli?
cp | : | Atık gazın ısınma ısısı | 1150 | j/(kg°K) | Grafik 6
Baca
U | : | Bacanın iç çevre uzunluğu | 1.131 | m
k | : | Isı geçirme katsayısı | 2.5386 | (W/m°K)
H | : | Aç bacanın uzunluğu | 0.6 | m
m | : | Atık gaz kütle debisi | 0.15 | kg/sn | eğerli?
cp | : | Atık gazın ısınma ısısı | 1150 | j/(kg°K) | Grafik 6
Kduman kanalı | : | 0.010045
Kbaca | : | 0.0099866
9 | . | Te (Bacaya girişteki gazın sıcaklığı) (°K)
Te | = | Tu+ (Tw - Tu) x e-K
Tu | : | Isıtılımış mahellerden geçen bacalarda TU= |  |  | 293.15 | °K
|  | Isıtılımayan mahellerden geçen bacalarda TU= |  |  | 273.15 | °K
|  | Mutat için açıkta serbest bacalarda TU= |  |  | 273.15 | °K
|  | Isıtılımayan mahellerden geçen bacalarda TU= |  |  | 258.15 | °K
Tw | : | Üretici cihaz kataloğunda verilmeli, verilmediği durumlarda |  |  |  | 448,15 °K | (175 °C)
|  | 498.15 | °K
Te | = | 495.9012 | °K | 222.7512 | °C
10 | . | Tm (Atık gazın bacadaki ortalama sıcaklığı) (°K)
Tm | = | TL + ((Te-TL)/K) x(1- e-K)
TL | : | Dış hava sıcaklığı (°K) | 274.15
Tm | = | 494.7976 | °K | 221.6476 | °C
11 | . | Tmv (Duman kanlındaki atık gazın ortalama sıcaklığı) (°K)
Tmv | = | Tu + ((Tw-Tu)/K) x(1- e-K)
Tmv | = | 497.0237 | °K | 223.8737 | °C
12 | . | ρm (Atık gazın bacadaki ortalama yoğunluğu) (kg/m³)
ρmv (Atık gazın duman kanalındaki ortalama yoğunluğu) (kg/m³)
ρm | = | PLD/(RmxTm)
ρmv | = | PLD/(RmxTmv)
Rm | : | Atık gazın gaz sabiti : | 297 | j/kg°K | Grafik 7
ρm | = | 0.65613 | kg/m³
ρmv | = | 0.65319 | kg/m³
13 | . | Wm (Atık gazın ortalama hızı) (m/sn)
Wnv (Atık gazın ortalama hızı) (m/sn)
Wm | = | m / (A x ρm)
Wnv | = | m / (Av x ρmv)
A | : | Bacanın iç kesiti : | 0.10179 | m²
Av | : | Dum.Kan. iç kesiti : | 0.10179 | m²
Wm | = | 2.246 | m/sn
Wnv | = | 2.2561 | m/sn
14 | . | PH (Baca içerisindeki atık gazın statik basıncı) (Teorik çekiş) (Pa)
PHV (Duman kanalı içerisindeki atık gazın statik basıncı) (Teorik çekiş) (Pa)
PH | = | HB x g x (ρL- ρm)
PHV | = | HV x g x (ρL- ρmv)
HB | : | Etkin baca yüksekliği | 11.5 | m
Hv | : | Dum.Kan. Kot farkı | 0.5 | m
g | : | Yerçekimi ivmesi : | 9.81 | m/sn²
ρL | : | Dış hava yoğunluğu | 1.1659 | kg/m³
ρm | : | Atık gazın bac.ort.yoğunluğu | 0.65613 | kg/m³
ρmv | : | Atık gazın dum.kan.ort.yoğunluğu | 0.65319 | kg/m³
PH | = | 57.5127 | Pa
PHV | = | 2.515 | Pa
15 | . | PR (Baca içerisindeki sürtünme basıncı) (Pa)
PRV (Duman kanalındaki sürtünme basıncı) (Pa)
n
PR | = | SE x [(ψ x L)/Dh + Σξn] x (ρm x W²m)/2
1
SE | : | Emniyet katsayısı : | 1.5
ψ | : | Boru sürtünme sayısı
ψ | = | 0,118 x r0.25 / Dh0.40
ψ | = | 0.037551
L | : | Açındırılmış baca uzunluğu | 0.6 | m
Σξn | : | Baca özel direnç toplamı | 1.92
PR | = | 4.9215 | Pa
n
PRV | = | SE x [(ψv x Lv)/Dnv + Σξnv] x (ρmv x W²nv)/2
1
ψv | = | 0,118 x rv0.25 / Dnv0.40
ψv | = | 0.037551
Lv | : | Açındırılmış baca uzunluğu | 0.6 | m
Σξnv | : | Duman kan.özel direnç top. | 0.9
PRV | = | 2.4002 | Pa
16 | . | PZ (Atık gazın bacaya girdiği yerdeki alt basınç) (Pa)
PZ | = | PH - PR
PZ | = | 52.5912 | Pa
17 | . | PFV (Duman kanalı için gerekli itme basıncı) (Pa)
PFV | = | PRV - PHV
PFV | = | -0.11472 | Pa
18 | . | PZE (Atık gazın bacaya girdiği yerdeki gerekli alt basınç) (Pa)
PZE | = | PW + PFV +PL
PZE | = | 51.8853 | Pa
Hesap Sonuçlarının Kontrolü
20 | . | En küçük hız:
Wmin = 0,5 x ( A / A0 )1/4
A | : | Baca içi en kesiti | 0.10179
A0 | : | Referans büyüklük | 0.01 | m2
Wmin | = | 0.89309 | m/sn
21 | . | En küçük alt basınç:
PZmin = fu x H x ( Te - TL )
PZ > PZmin Olmalı
fu | : | En küç.alt.bas. İçin katsayı | 0.0057 | Pa/m°K
H | : | Etkili baca yüksekliği | 11.5 | m
Te | : | Bacaya gir. Gaz sıcaklığı | 495.9012 | °K
TL | : | Dış hava sıcaklığı | 288.15 | °K | 15 °C
PZmin | = | 13.6181 | Pa
PZ | = | 52.5912 | Pa
22 | . | En büyük narinlik:
(H/Dh)max = 212,5 - 12500 x r
(H/Dh)max >= H/Dh Olmalı
(H/Dh)max | = | 187.5
H/Dh | = | 31.9444
22 | . | T0 (Baca ağzındaki atık gaz sıcaklığı ) (°K)
T0 | = | Tu+ (Te - Tu) x e-K
T0 | = | 493.6877 | °K | 220.5377 | C

## sonuçlar(özet)
HESAPLAMA SONUÇLARI
1 | PLD (Dış hava basıncı) | 96420.8362 | Pa
2 | ρL (Dış hava yoğunluğu) | 1.1659 | kg/m³
3 | r (İç cidar prüzlülüğü) | 0.002
4 | PW değeri | 48 | Pa
| % CO2 (Hacimce CO2 konsantrasyonu) | 10.2 | %
5 | m (Atık gaz kütle debisi) | 0.15 | kg/sn
6 | 1/Λ (Isı iletim direnci) Duman kanalı | 0.42624 | m²°K/W
| 1/Λ (Isı iletim direnci) Baca | 0.43083 | m²°K/W
7 | k (Bacanın ısı geçirme kat sayısı) Duman kanalı | 2.5535 | W / m°K
| k (Bacanın ısı geçirme kat sayısı) Baca | 2.5386 | W / m°K
8 | K (Soğuma sayısı) Duman kanalı | 0.010045
| K (Soğuma sayısı) Baca | 0.0099866
9 | Te (Bacaya girişteki gazın sıcaklığı) | 495.9012 | °K
| Te (Bacaya girişteki gazın sıcaklığı) | 222.7512 | °C
10 | Tm (Atık gazın bacadaki ortalama sıcaklığı) | 494.7976 | °K
| Tm (Atık gazın bacadaki ortalama sıcaklığı) | 221.6476 | °C
11 | Tmv (Duman kanalındakiatık gazın ortalama sıcaklığı) | 497.0237 | °K
| Tmv (Duman kanalındakiatık gazın ortalama sıcaklığı) | 223.8737 | °C
12 | ρm (Atık gazın bacadaki ortalama yoğunluğu) | 0.65613 | kg/m³
| ρmv (Atık gazın duman kanalındaki ort. yoğunluğu) | 0.65319 | kg/m³
13 | Wm (Atık gazın bacadaki ortalama hızı) | 2.246 | m/sn
| Wnv (Atık gazın dum.kan. ortalama hızı) | 2.2561 | m/sn
14 | PH Baca içer. atık gazın statik basıncı (Teorik çekiş) | 57.5127 | Pa
| PHV Duman kan.iç. atık gazın statik bas.(Teorik çekiş) | 2.515 | Pa
15 | PR Baca içerisindeki sürtünme basıncı | 4.9215 | Pa
| PRV (Duman kanalındaki sürtünme basıncı) | 2.4002 | Pa
16 | PZ (Atık gazın bacaya girdiği yerdeki alt basınç) | 52.5912 | Pa
17 | PFV (Duman kanalı için gerekli itme basıncı) | -0.11472 | Pa
18 | PZE (Atık gazın bacaya girdiği yerdeki gerekli alt bas. | 51.8853 | Pa
SONUÇ | PZ > PZE BACA ÇAPI UYGUNDUR | 0.70593 | Pa
Pa
20 | Wmin (En küçük hız) | 0.89309 | m/sn
Wm > Wmin UYGUNDUR
21 | Pzmin En küçük alt basınç | 13.6181 | Pa
Pz > Pzmin UYGUNDUR
22 | (H/Dh)max En büyük narinlik | 187.5
| H/Dh | 31.9444
UYGUNDUR
23 | T0 (Baca ağzındaki atık gaz sıcaklığı ) | 493.6877 | °K
T0 > 333,15 K UYGUNDUR