## Baca Çekişi Hesabı
Q ( Cihaz Kapasitesi) | = | 29 | ( KW )
Bacagazı sıcaklığı (T) | = | 120 | ( oC )
Baca çapı (d) | = | 0.13 | ( m ) (düşeyde çap kritiktir.)
Kazan karşı basıncı (PW) | = | 0 | ( Pa )
Yatay baca mesafesi (Ly) | = | 2 | ( m )
Düşey baca mesafesi (Ld) | = | 5 | ( m )
Baca Çekişi | PH=PW+PA+PE+PO
PH | = Baca çekişi (Pa)
PW | = Cihazdaki basınç kaybı (Pa)
PA | = Bağlantı kanalındaki basınç kaybı (Pa)
PE | = Bacadaki basınç kaybı (Pa)
PO | = Hava temindeki basınç kaybı (Pa)
m (Duman gazı miktarı) | = |  | (kg/sn)
k (bknz k katsayısı grafiği) | = | 0.525 | ( Pa )
m | = | 0.015225 | ( kg/sn )
l (sürtünme basınç kayıp katsayısı) | =
r (bknz kanallardaki pürüzlülük değeri) | = | 0.005 | (paslanmaz çelik için )
dh (hidrolik çap) | = | 0.13 | (m)
l | = | 0.070965
zdirsek (özel kayıp katsayısı bknz kayıp kats.grafiği ) | = | 0.8
zşapka (özel kayıp katsayısı şapka için) | = | 1
rA (baca gazlarının yoğunluğu) | =
rA | = | 0.88221 | (kg/m3)
W (ortalama gaz hızı ) | = |  | (m/sn)
F (kanal kesit alanı ) | = | 0.013267 | (m2)
W | = | 1.3008 | (m/sn)
Py (baca yatay bağlantısı basınç kayıbı) | =
Py | = | 2.1182
Pd (baca düşey basınç kayıbı) | =
Pd | = | 4.1757 | (Pa)
PH (toplam basınç kaybı) | = | Py+Pd+PW
PH | = | 6.2939 | (Pa)
Baca Çekişi | =
rH ( hava yoğunluğu ) | = | 1.293 | (kg/m3)
g ( yerçekimi ivmesi ) | = | 9.81 | (m/sn2)
Baca Çekişi | = |  | > | 6.2939
büyük olmalı
ise baca uygundur