## KazanDairesi
BACA KESİDİ HESABI
Kazan Kapasitesi | 258000 | Kcal/h | 300 | Kw
Baca Yüksekliği | 14 | Metre
Baca Kesidi - (F=cm) | 32.4664 | cm
DOĞAL HAVALANDIRMA
CEBRİ HAVALANDIRMA
ALT HAVALANDIRMA HESABI |  |  |  | Alt Havalandırma
Kazan Kapasitesi | 258000 | Kcal/h |  | Kazan Kapasitesi | 258000 | Kcal/h
Alt Havalandırma debisi | 1620 | m3/h |  | Hava Debisi | 972 | m3/h
Alt Havalandırma Menfezi F | 45.4279 | Cm |  | Kanaliçi Hava Hızı | 5 | m/s
ÜST HAVALANDIRMA HESABI
Üst Havalandırma Debisi | 810 | m3/h |  | Üst Havalandırma
Üst Havalandırma Menfezi | 32.1224 | Cm |  | Kazan Kapasitesi | 258000 | Kcal/h
|  |  |  | Hava Debisi | 648 | m3/h
|  |  |  | Kanaliçi Hava Hızı | 5 | m/s
KAPALI GENLEŞME DEPOSU HACMİ
Kazan Kapasitesi | 258000 | Kcal/h
Kapalı Genleşme Deposu | 516 | Litre
Note on C5: Dikkat!!! Kazan Kapasitesini Buraya Giriniz!!!