## Sayfa1
HİDROFOR HESABI
1- | GÜNLÜK MAKSİMUM SU SARFİYATI
| Daire adedi |  |  | : | 1
| Dairedeki ortalama insan adedi |  |  | : | 5
| Şahıs başına düşen sarfiyat |  |  | : | 200 | lt/gün
| Qt= | 108 x | 6 x 250 | : | 108000 | lt/gün
Ortalama günlük sarfiyat
| Qm= | QtxK | K | : | 0.25 |  | ( | 1 | daire için)
| Qm= | 27000 | lt/gün
2- | POMPA DEBİSİ
| Qp= | Qm | Qp | : | 27000 | Qp | : | 54000 | lt/h
|  | 0.5 |  |  | 0.5
3- | POMPANIN DEVREDE KALMA SÜRESİ
| Z= | Qm | i | : | 10 | (salt sayısı)
Qpxi
| Z= | 27000 | 0.05 | : | 1/20 saat
540000
4- | FAYDALI HACİM
| Vf= | Z ( Qp x Qm ) = | - Qm ) = | 1 | 54000 | - | 27000
20
| Vf= | 1350 | lt
5- | ETKİLİ HACİM
| Ve= | VfxPü | Ve: |  | 480x6
|  | Pü-Pa |  |  | 6--4
| Ve= | 4050 | lt
6- | HİDROFOR HACMİ
| Vh= | 1,25 x Ve
| Vh= | 1,25 x | 4050
| Vh= | 5062.5 | lt
|  | 5062.5 | litrelik hidrofor ihtiyaca yeterlidir