## Hesap Platformu
Hava Kanalı Eşdeğer Sürtünme Metodu Sait ÇİNİOĞLU
Dikdörtgen kenarı |  |  |  | 150 |  |  |  |  | Debi |  | 25
|  |  | Kanal boyutu | 100 |  |  | x | 150
Eşdeğer çap ( Dh) |  |  |  | 100 |  |  |  |  | Standart dışı Çap seçiyorsunuz
DİKDÖRTGEN KANAL ÖLÇÜLERİ ( a x b ) : 150 x 100 mm
133.2034
100
DÖRTGEN
[9 empty] | Eşdeğer Çap |  |  | 1000
150
[19 empty] | 100 | 150 | 100
| Re x1000000 |  |  |  | 0.034722 | Sbt |  |  |  | Kanal içi hava hızı
| ξ b mm |  |  |  | 0.15 | mm |  |  |  | 0.55556 |  | m/sn
| ( f ) Sabiti |  |  |  | 0.11383 | Sbt | [11 empty] | 0.66667
| Hava özgül agırlığı |  |  |  | 1.21 | kg / m3 |  |  |  | Eşdeğer kesit Alanı
| Basınç kaybı ▲Pa |  |  |  | 0.021481 | PaSS / m |  |  |  | 0.0125 |  |  | m2
| Basınç kaybı ▲Pa |  |  |  | 0.211 | mmSS / m
DİKDÖRTGEN KANAL ÖLÇÜLERİ
[14 empty] | 0.211 |  |  | 100 | x | 150 | 0.67 | 0
[17 empty] | 100 |  | 133.2034
[17 empty] | 40 |  | 80.4636 |  | 150
[14 empty] | 134 |  | 0 | 50 |  | 91.327 |  | 150
[14 empty] | 65 | 134 | 0 | 65 |  | 105.6724 |  | 150
[14 empty] | 80 | 134 | 0 | 80 |  | 118.3041 |  | 150
[14 empty] | 100 | 134 | 0 | 100 |  | 133.2034 |  | 150
[14 empty] | 125 | 134 | 0 | 125 |  | 149.5326 |  | 150
[14 empty] | 150 | 134 | 0 | 150 |  | 163.9748 |  | 150
[14 empty] | 200 | 134 | 0 | 175 |  | 176.9817 |  | 150
[14 empty] | 250 | 134 | 0 | 200 |  | 188.8544 |  | 150
[14 empty] | 325 | 134 | 0 | 225 |  | 199.8051 |  | 150
[14 empty] | 400 | 134 | 0 | 250 |  | 209.9897 |  | 150
[14 empty] | 500 | 134 | 0 | 275 |  | 219.5261 |  | 150
[14 empty] | 630 | 134 | 0 | 300 |  | 228.5062 |  | 150
[14 empty] | 800 | 134 | 0 | 325 |  | 237.0031 |  | 150
[14 empty] | 1000 | 134 | 0 | 350 |  | 245.0758 |  | 150
[14 empty] | 1250 | 134 | 0 | 375 |  | 252.7727 |  | 150
[14 empty] | 1600 | 134 | 0 | 400 |  | 260.1341 |  | 150
[14 empty] | 2000 | 134 | 0 | 425 |  | 267.1939 |  | 150
[14 empty] | 2500 | 134 | 0 | 450 |  | 273.981 |  | 150
[14 empty] | 3150 | 134 | 0 | 475 |  | 280.52 |  | 150
[14 empty] | 4000 | 134 | 0 | 500 |  | 286.8325 |  | 150
[17 empty] | 525 |  | 292.9369 |  | 150
[17 empty] | 550 |  | 298.8495 |  | 150
[17 empty] | 575 |  | 304.5848 |  | 150
[17 empty] | 600 |  | 310.1556 |  | 150
[17 empty] | 625 |  | 315.5731 |  | 150
[17 empty] | 650 |  | 320.8476 |  | 150
[17 empty] | 675 |  | 325.9881 |  | 150
[17 empty] | 700 |  | 331.003 |  | 150
[17 empty] | 725 |  | 335.8997 |  | 150
[17 empty] | 750 |  | 340.685 |  | 150
[17 empty] | 775 |  | 345.3652 |  | 150
[17 empty] | 800 |  | 349.9458 |  | 150
[17 empty] | 825 |  | 354.432 |  | 150
[17 empty] | 850 |  | 358.8287 |  | 150
[17 empty] | 875 |  | 363.1403 |  | 150
[17 empty] | 900 |  | 367.3708 |  | 150
[17 empty] | 925 |  | 371.524 |  | 150
[17 empty] | 950 |  | 375.6034 |  | 150
[17 empty] | 975 |  | 379.6122 |  | 150
[17 empty] | 1000 |  | 383.5535 |  | 150
[17 empty] | 1025 |  | 387.4301 |  | 150
[17 empty] | 1050 |  | 391.2446 |  | 150
[17 empty] | 1075 |  | 394.9996 |  | 150
[17 empty] | 1100 |  | 398.6973 |  | 150
[17 empty] | 1125 |  | 402.34 |  | 150
[17 empty] | 1150 |  | 405.9296 |  | 150
[17 empty] | 1175 |  | 409.4681 |  | 150
[17 empty] | 1200 |  | 412.9574 |  | 150
[17 empty] | 1225 |  | 416.3991 |  | 150
[17 empty] | 1250 |  | 419.7949 |  | 150
[17 empty] | 1275 |  | 423.1463 |  | 150
[17 empty] | 1300 |  | 426.4548 |  | 150
[17 empty] | 1325 |  | 429.7217 |  | 150
[17 empty] | 1350 |  | 432.9484 |  | 150
[17 empty] | 1375 |  | 436.1362 |  | 150
[17 empty] | 1400 |  | 439.2861 |  | 150
[17 empty] | 1425 |  | 442.3994 |  | 150
[17 empty] | 1450 |  | 445.4771 |  | 150
[17 empty] | 1475 |  | 448.5203 |  | 150
[17 empty] | 1500 |  | 451.5298 |  | 150
[17 empty] | 1525 |  | 454.5068 |  | 150
[17 empty] | 1550 |  | 457.4519 |  | 150
[17 empty] | 1575 |  | 460.3662 |  | 150
[17 empty] | 1600 |  | 463.2505 |  | 150
[17 empty] | 1625 |  | 466.1054 |  | 150
[17 empty] | 1650 |  | 468.9318 |  | 150
[17 empty] | 1675 |  | 471.7305 |  | 150
[17 empty] | 1700 |  | 474.502 |  | 150
[17 empty] | 1725 |  | 477.2471 |  | 150
[17 empty] | 1750 |  | 479.9663 |  | 150
[17 empty] | 1775 |  | 482.6604 |  | 150
[17 empty] | 1800 |  | 485.3299 |  | 150
[17 empty] | 1825 |  | 487.9754 |  | 150
[17 empty] | 1850 |  | 490.5974 |  | 150
[17 empty] | 1875 |  | 493.1964 |  | 150
[17 empty] | 1900 |  | 495.7731 |  | 150
[17 empty] | 1925 |  | 498.3278 |  | 150
[17 empty] | 1950 |  | 500.861 |  | 150
[17 empty] | 1975 |  | 503.3732 |  | 150
[17 empty] | 2000 |  | 505.8649 |  | 150
[17 empty] | 2025 |  | 508.3364 |  | 150
[17 empty] | 2050 |  | 510.7882 |  | 150
[17 empty] | 2075 |  | 513.2207 |  | 150
[17 empty] | 2100 |  | 515.6343 |  | 150
[17 empty] | 2125 |  | 518.0294 |  | 150
[17 empty] | 2150 |  | 520.4062 |  | 150
[17 empty] | 2175 |  | 522.7652 |  | 150
[17 empty] | 2200 |  | 525.1067 |  | 150
[17 empty] | 2225 |  | 527.4311 |  | 150
[17 empty] | 2250 |  | 529.7386 |  | 150
[17 empty] | 2275 |  | 532.0296 |  | 150
[17 empty] | 2300 |  | 534.3044 |  | 150
[17 empty] | 2325 |  | 536.5633 |  | 150
[17 empty] | 2350 |  | 538.8065 |  | 150
[17 empty] | 2375 |  | 541.0343 |  | 150
[17 empty] | 2400 |  | 543.247 |  | 150
[17 empty] | 2425 |  | 545.4449 |  | 150
[17 empty] | 2450 |  | 547.6283 |  | 150
[17 empty] | 2475 |  | 549.7973 |  | 150
[17 empty] | 2500 |  | 551.9521 |  | 150
[17 empty] | 2525 |  | 554.0932 |  | 150
[17 empty] | 2550 |  | 556.2206 |  | 150
[17 empty] | 2575 |  | 558.3346 |  | 150
[17 empty] | 2600 |  | 560.4354 |  | 150
[17 empty] | 2625 |  | 562.5232 |  | 150
[17 empty] | 2650 |  | 564.5983 |  | 150
[17 empty] | 2675 |  | 566.6608 |  | 150
[17 empty] | 2700 |  | 568.7109 |  | 150
[17 empty] | 2725 |  | 570.7488 |  | 150
[17 empty] | 2750 |  | 572.7747 |  | 150
[17 empty] | 2775 |  | 574.7888 |  | 150
[17 empty] | 2800 |  | 576.7912 |  | 150
[17 empty] | 2825 |  | 578.7822 |  | 150
[17 empty] | 2850 |  | 580.7619 |  | 150
[17 empty] | 2875 |  | 582.7304 |  | 150
[17 empty] | 2900 |  | 584.688 |  | 150
[17 empty] | 2925 |  | 586.6347 |  | 150
[17 empty] | 2950 |  | 588.5708 |  | 150
[17 empty] | 2975 |  | 590.4964 |  | 150
[17 empty] | 3000 |  | 592.4116 |  | 150
[17 empty] | 3025 |  | 594.3165 |  | 150
[17 empty] | 3050 |  | 596.2114 |  | 150
[17 empty] | 3075 |  | 598.0964 |  | 150
[17 empty] | 3100 |  | 599.9715 |  | 150
[17 empty] | 3125 |  | 601.8369 |  | 150
[17 empty] | 3150 |  | 603.6928 |  | 150
[17 empty] | 3175 |  | 605.5393 |  | 150
[17 empty] | 3200 |  | 607.3764 |  | 150
[17 empty] | 3225 |  | 609.2044 |  | 150
[17 empty] | 3250 |  | 611.0233 |  | 150
[17 empty] | 3275 |  | 612.8332 |  | 150
[17 empty] | 3300 |  | 614.6343 |  | 150
[17 empty] | 3325 |  | 616.4267 |  | 150
[17 empty] | 3350 |  | 618.2105 |  | 150
[17 empty] | 3375 |  | 619.9858 |  | 150
[17 empty] | 3400 |  | 621.7526 |  | 150
[17 empty] | 3425 |  | 623.5112 |  | 150
[17 empty] | 3450 |  | 625.2615 |  | 150
[17 empty] | 3475 |  | 627.0038 |  | 150
[17 empty] | 3500 |  | 628.738 |  | 150
[17 empty] | 3525 |  | 630.4643 |  | 150
[17 empty] | 3550 |  | 632.1828 |  | 150
[17 empty] | 3575 |  | 633.8936 |  | 150
[17 empty] | 3600 |  | 635.5967 |  | 150
[17 empty] | 3625 |  | 637.2923 |  | 150
[17 empty] | 3650 |  | 638.9804 |  | 150
[17 empty] | 3675 |  | 640.6611 |  | 150
[17 empty] | 3700 |  | 642.3346 |  | 150
[17 empty] | 3725 |  | 644.0008 |  | 150
[17 empty] | 3750 |  | 645.6598 |  | 150
[17 empty] | 3775 |  | 647.3119 |  | 150
[17 empty] | 3800 |  | 648.9569 |  | 150
[17 empty] | 3825 |  | 650.5951 |  | 150
[17 empty] | 3850 |  | 652.2264 |  | 150
[17 empty] | 3875 |  | 653.8509 |  | 150
[17 empty] | 3900 |  | 655.4688 |  | 150
[17 empty] | 3925 |  | 657.08 |  | 150
[17 empty] | 3950 |  | 658.6848 |  | 150
[17 empty] | 3975 |  | 660.283 |  | 150
[17 empty] | 4000 |  | 661.8748 |  | 150
[17 empty] | 4025 |  | 663.4603 |  | 150
[17 empty] | 4050 |  | 665.0395 |  | 150
[17 empty] | 4075 |  | 666.6125 |  | 150
[17 empty] | 4100 |  | 668.1794 |  | 150
[17 empty] | 4125 |  | 669.7401 |  | 150
[17 empty] | 4150 |  | 671.2949 |  | 150
[17 empty] | 4175 |  | 672.8437 |  | 150
[17 empty] | 4200 |  | 674.3865 |  | 150
[17 empty] | 4225 |  | 675.9235 |  | 150
[17 empty] | 4250 |  | 677.4548 |  | 150
[17 empty] | 4275 |  | 678.9803 |  | 150
[17 empty] | 4300 |  | 680.5001 |  | 150
[17 empty] | 4325 |  | 682.0143 |  | 150
[17 empty] | 4350 |  | 683.5229 |  | 150
[17 empty] | 4375 |  | 685.026 |  | 150
[17 empty] | 4400 |  | 686.5236 |  | 150
[17 empty] | 4425 |  | 688.0158 |  | 150
[17 empty] | 4450 |  | 689.5026 |  | 150
[17 empty] | 4475 |  | 690.9842 |  | 150
[17 empty] | 4500 |  | 692.4604 |  | 150
[17 empty] | 4525 |  | 693.9315 |  | 150
[17 empty] | 4550 |  | 695.3974 |  | 150
[17 empty] | 4575 |  | 696.8581 |  | 150
[17 empty] | 4600 |  | 698.3138 |  | 150
[17 empty] | 4625 |  | 699.7645 |  | 150
[17 empty] | 4650 |  | 701.2101 |  | 150
[17 empty] | 4675 |  | 702.6508 |  | 150
[17 empty] | 4700 |  | 704.0867 |  | 150
[17 empty] | 4725 |  | 705.5176 |  | 150
[17 empty] | 4750 |  | 706.9438 |  | 150
[17 empty] | 4775 |  | 708.3652 |  | 150
[17 empty] | 4800 |  | 709.7818 |  | 150
[17 empty] | 4825 |  | 711.1938 |  | 150
[17 empty] | 4850 |  | 712.6011 |  | 150
[17 empty] | 4875 |  | 714.0038 |  | 150
[17 empty] | 4900 |  | 715.4019 |  | 150
[17 empty] | 4925 |  | 716.7955 |  | 150
[17 empty] | 4950 |  | 718.1846 |  | 150
[17 empty] | 4975 |  | 719.5693 |  | 150
[17 empty] | 5000 |  | 720.9495 |  | 150
[17 empty] | 5025 |  | 722.3253 |  | 150
[17 empty] | 5050 |  | 723.6968 |  | 150
[17 empty] | 5075 |  | 725.064 |  | 150
[17 empty] | 5100 |  | 726.4269 |  | 150
[17 empty] | 5125 |  | 727.7856 |  | 150
[17 empty] | 5150 |  | 729.14 |  | 150
[17 empty] | 5175 |  | 730.4903 |  | 150
[17 empty] | 5200 |  | 731.8364 |  | 150
[17 empty] | 5225 |  | 733.1785 |  | 150
[17 empty] | 5250 |  | 734.5164 |  | 150
[17 empty] | 5275 |  | 735.8503 |  | 150
[17 empty] | 5300 |  | 737.1802 |  | 150
[17 empty] | 5325 |  | 738.5061 |  | 150
[17 empty] | 5350 |  | 739.8281 |  | 150
[17 empty] | 5375 |  | 741.1462 |  | 150
[17 empty] | 5400 |  | 742.4603 |  | 150
[17 empty] | 5425 |  | 743.7706 |  | 150
[17 empty] | 5450 |  | 745.0771 |  | 150
[17 empty] | 5475 |  | 746.3797 |  | 150
[17 empty] | 5500 |  | 747.6786 |  | 150
[17 empty] | 5525 |  | 748.9738 |  | 150
[17 empty] | 5550 |  | 750.2652 |  | 150
[17 empty] | 5575 |  | 751.5529 |  | 150
[17 empty] | 5600 |  | 752.837 |  | 150
[17 empty] | 5625 |  | 754.1174 |  | 150
[17 empty] | 5650 |  | 755.3942 |  | 150
[17 empty] | 5675 |  | 756.6675 |  | 150
[17 empty] | 5700 |  | 757.9372 |  | 150
[17 empty] | 5725 |  | 759.2033 |  | 150
[17 empty] | 5750 |  | 760.466 |  | 150
[17 empty] | 5775 |  | 761.7251 |  | 150
[17 empty] | 5800 |  | 762.9809 |  | 150
[17 empty] | 5825 |  | 764.2331 |  | 150
[17 empty] | 5850 |  | 765.482 |  | 150
[17 empty] | 5875 |  | 766.7275 |  | 150
[17 empty] | 5900 |  | 767.9696 |  | 150
[17 empty] | 5925 |  | 769.2084 |  | 150
[17 empty] | 5950 |  | 770.4439 |  | 150
[17 empty] | 5975 |  | 771.6761 |  | 150
[17 empty] | 6000 |  | 772.905 |  | 150
DAİRE

## Görsel Platform
Eş değer Çap Φ Dh | [7 empty] | 110 | [7 empty] | Sıkala alt limiti | [7 empty] | 50 | [6 empty] | Artış değeri | [5 empty] | 25 | [6 empty] | ( a ) Kenarı | [5 empty] | 100 | [7 empty] | ( b ) Kenarı | [5 empty] | 100
Hacimsel Debi ( m3/h ) | [7 empty] | 150 | [10 empty] | Eşdeğer alan | [6 empty] | 0.011 | [5 empty] | Hız |  |  | 3.7879 | [5 empty] | Basınç kaybı ( Pa ) = 8,66 Pa / m = 0,883 mmSS / m
| Eşdeğer çap (ΦDh) Deger Sapması ( + - ) 2.5 mm | [17 empty] | DİKDÖRTGEN HAVA KANALI ( b ) kenar genişliği ( mm )
|  | a▼ | b► | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700 |  |  | Basınç kaybı ( Pa ) = | 8.66 | Pa / m = | [5 empty] | 0.883 | mmSS / m
| DİKDÖRTGEN HAVA KANALI ( a ) kenar genişliği ( m m ) | 50 |  | 55 | 70 | 80 | 85 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 135 | 140 | 145 | 145 | 150 | 155 | 155 | 160 | 160 | 165 | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 | 180 | 180 | 185 | 185 | 190 | 190 | 190 | 195 | 195 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | 210 | 210 | 215 | 215 | 215 | 220 | 220 | 220 | 225 | 225 | 225 | 225 | 230 | 230 | 230 | 235 | 235 | 235 | 240 | 240 | 240 | 240 | 245 | 245 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 75 |  | 70 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 200 | 205 | 210 | 210 | 215 | 220 | 220 | 225 | 230 | 230 | 235 | 235 | 240 | 240 | 245 | 250 | 250 | 255 | 255 | 260 | 260 | 265 | 265 | 265 | 270 | 270 | 275 | 275 | 280 | 280 | 285 | 285 | 285 | 290 | 290 | 295 | 295 | 295 | 300 | 300 | 300 | 305 | 305 | 310 | 310 | 310 | 315 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 100 |  | 80 | 95 | 110 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 170 | 180 | 185 | 190 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 265 | 270 | 275 | 280 | 280 | 285 | 290 | 290 | 295 | 295 | 300 | 305 | 305 | 310 | 310 | 315 | 320 | 320 | 325 | 325 | 330 | 330 | 335 | 335 | 340 | 340 | 345 | 345 | 350 | 350 | 355 | 355 | 360 | 360 | 360 | 365 | 365 | 370 | 370 | 375 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 125 |  | 85 | 105 | 125 | 140 | 150 | 165 | 175 | 185 | 195 | 200 | 210 | 215 | 225 | 230 | 235 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 315 | 320 | 325 | 330 | 330 | 335 | 340 | 345 | 345 | 350 | 355 | 355 | 360 | 365 | 365 | 370 | 375 | 375 | 380 | 380 | 385 | 390 | 390 | 395 | 395 | 400 | 400 | 405 | 405 | 410 | 410 | 415 | 415 | 420 | 420 | 425 | 425 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 150 |  | 95 | 115 | 135 | 150 | 165 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 255 | 265 | 270 | 275 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 380 | 385 | 390 | 395 | 395 | 400 | 405 | 410 | 410 | 415 | 420 | 420 | 425 | 430 | 430 | 435 | 440 | 440 | 445 | 450 | 450 | 455 | 455 | 460 | 465 | 465 | 470 | 470 | 475 | 475 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 175 |  | 100 | 125 | 145 | 165 | 180 | 195 | 205 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 285 | 295 | 300 | 310 | 315 | 320 | 330 | 335 | 340 | 345 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 465 | 470 | 475 | 475 | 480 | 485 | 490 | 490 | 495 | 500 | 500 | 505 | 510 | 510 | 515 | 515 | 520 | 525 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 200 |  | 105 | 135 | 155 | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 | 245 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 305 | 315 | 325 | 330 | 340 | 345 | 355 | 360 | 370 | 375 | 380 | 385 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 | 515 | 520 | 525 | 530 | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 550 | 555 | 555 | 560 | 565 | 565 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 225 |  | 110 | 140 | 165 | 185 | 200 | 220 | 235 | 250 | 260 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 360 | 370 | 380 | 385 | 395 | 400 | 405 | 415 | 420 | 425 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 | 525 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 580 | 585 | 590 | 595 | 595 | 600 | 605 | 610 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 250 |  | 115 | 145 | 170 | 195 | 210 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 | 300 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | 385 | 390 | 400 | 410 | 415 | 425 | 430 | 440 | 445 | 450 | 460 | 465 | 470 | 480 | 485 | 490 | 495 | 505 | 510 | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 645 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 275 |  | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | 340 | 350 | 365 | 375 | 385 | 395 | 405 | 415 | 420 | 430 | 440 | 445 | 455 | 460 | 470 | 475 | 485 | 490 | 500 | 505 | 510 | 520 | 525 | 530 | 535 | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 670 | 675 | 680 | 685 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 300 |  | 125 | 160 | 185 | 210 | 230 | 250 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 355 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 475 | 485 | 495 | 500 | 510 | 515 | 525 | 530 | 535 | 545 | 550 | 555 | 565 | 570 | 575 | 580 | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 | 615 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 325 |  | 130 | 165 | 190 | 215 | 240 | 260 | 280 | 295 | 315 | 330 | 345 | 360 | 370 | 385 | 395 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 505 | 515 | 525 | 530 | 540 | 545 | 555 | 560 | 570 | 575 | 585 | 590 | 595 | 605 | 610 | 615 | 620 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 660 | 665 | 670 | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | 725 | 730 | 735 | 740 | 745 | 750 | 755 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 350 |  | 135 | 170 | 200 | 225 | 250 | 270 | 290 | 305 | 325 | 340 | 355 | 370 | 385 | 400 | 410 | 425 | 435 | 445 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 525 | 535 | 545 | 555 | 560 | 570 | 575 | 585 | 590 | 600 | 605 | 615 | 620 | 630 | 635 | 640 | 650 | 655 | 660 | 670 | 675 | 680 | 685 | 690 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | 725 | 730 | 735 | 740 | 750 | 755 | 760 | 765 | 770 | 775 | 780 | 785 | 790 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 375 |  | 135 | 175 | 205 | 230 | 255 | 280 | 300 | 315 | 335 | 350 | 370 | 385 | 400 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 475 | 485 | 495 | 505 | 515 | 525 | 535 | 545 | 555 | 565 | 575 | 580 | 590 | 600 | 605 | 615 | 625 | 630 | 640 | 645 | 655 | 660 | 665 | 675 | 680 | 685 | 695 | 700 | 705 | 715 | 720 | 725 | 730 | 740 | 745 | 750 | 755 | 760 | 765 | 770 | 780 | 785 | 790 | 795 | 800 | 805 | 810 | 815 | 820 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 400 |  | 140 | 175 | 210 | 235 | 265 | 285 | 305 | 325 | 345 | 365 | 380 | 395 | 410 | 425 | 440 | 455 | 465 | 480 | 490 | 500 | 515 | 525 | 535 | 545 | 555 | 565 | 575 | 585 | 595 | 605 | 610 | 620 | 630 | 635 | 645 | 655 | 660 | 670 | 675 | 685 | 690 | 700 | 705 | 715 | 720 | 725 | 735 | 740 | 745 | 755 | 760 | 765 | 770 | 780 | 785 | 790 | 795 | 800 | 805 | 815 | 820 | 825 | 830 | 835 | 840 | 845 | 850 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 425 |  | 145 | 180 | 215 | 245 | 270 | 295 | 315 | 335 | 355 | 375 | 390 | 410 | 425 | 440 | 455 | 465 | 480 | 495 | 505 | 520 | 530 | 540 | 550 | 565 | 575 | 585 | 595 | 605 | 615 | 625 | 630 | 640 | 650 | 660 | 665 | 675 | 685 | 690 | 700 | 705 | 715 | 720 | 730 | 735 | 745 | 750 | 760 | 765 | 770 | 780 | 785 | 790 | 800 | 805 | 810 | 815 | 825 | 830 | 835 | 840 | 845 | 855 | 860 | 865 | 870 | 875 | 880 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 450 |  | 145 | 185 | 220 | 250 | 275 | 300 | 325 | 345 | 365 | 385 | 400 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 495 | 510 | 520 | 535 | 545 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 625 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 695 | 705 | 715 | 720 | 730 | 740 | 745 | 755 | 760 | 770 | 775 | 785 | 790 | 795 | 805 | 810 | 820 | 825 | 830 | 840 | 845 | 850 | 855 | 865 | 870 | 875 | 880 | 885 | 895 | 900 | 905 | 910 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 475 |  | 150 | 190 | 225 | 255 | 285 | 310 | 330 | 355 | 375 | 395 | 410 | 430 | 445 | 465 | 480 | 495 | 510 | 520 | 535 | 550 | 560 | 575 | 585 | 595 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 715 | 725 | 735 | 745 | 750 | 760 | 770 | 775 | 785 | 790 | 800 | 805 | 815 | 820 | 830 | 835 | 845 | 850 | 855 | 865 | 870 | 875 | 885 | 890 | 895 | 900 | 910 | 915 | 920 | 925 | 935 | 940 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 500 |  | 155 | 195 | 230 | 260 | 290 | 315 | 340 | 360 | 385 | 405 | 420 | 440 | 460 | 475 | 490 | 505 | 520 | 535 | 550 | 565 | 575 | 590 | 600 | 615 | 625 | 635 | 645 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 735 | 745 | 755 | 765 | 775 | 780 | 790 | 800 | 805 | 815 | 820 | 830 | 840 | 845 | 855 | 860 | 865 | 875 | 880 | 890 | 895 | 900 | 910 | 915 | 920 | 930 | 935 | 940 | 950 | 955 | 960 | 965 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 525 |  | 155 | 200 | 235 | 265 | 295 | 320 | 345 | 370 | 390 | 415 | 430 | 450 | 470 | 485 | 500 | 520 | 535 | 550 | 565 | 575 | 590 | 605 | 615 | 630 | 640 | 650 | 665 | 675 | 685 | 695 | 705 | 715 | 730 | 735 | 745 | 755 | 765 | 775 | 785 | 795 | 800 | 810 | 820 | 830 | 835 | 845 | 850 | 860 | 870 | 875 | 885 | 890 | 900 | 905 | 915 | 920 | 925 | 935 | 940 | 950 | 955 | 960 | 970 | 975 | 980 | 990 | 995 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 550 |  | 160 | 200 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 495 | 515 | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 | 605 | 615 | 630 | 645 | 655 | 670 | 680 | 690 | 700 | 715 | 725 | 735 | 745 | 755 | 765 | 775 | 785 | 795 | 805 | 815 | 825 | 830 | 840 | 850 | 860 | 865 | 875 | 880 | 890 | 900 | 905 | 915 | 920 | 930 | 935 | 945 | 950 | 960 | 965 | 975 | 980 | 985 | 995 | 1000 | 1005 | 1015 | 1020 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 575 |  | 160 | 205 | 245 | 275 | 305 | 335 | 360 | 385 | 410 | 430 | 450 | 470 | 490 | 505 | 525 | 540 | 560 | 575 | 590 | 605 | 615 | 630 | 645 | 660 | 670 | 685 | 695 | 705 | 720 | 730 | 740 | 750 | 765 | 775 | 785 | 795 | 805 | 815 | 825 | 835 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 885 | 895 | 905 | 910 | 920 | 930 | 935 | 945 | 950 | 960 | 970 | 975 | 985 | 990 | 995 | 1005 | 1010 | 1020 | 1025 | 1030 | 1040 | 1045 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 600 |  | 165 | 210 | 245 | 280 | 315 | 340 | 370 | 395 | 415 | 440 | 460 | 480 | 500 | 515 | 535 | 550 | 570 | 585 | 600 | 615 | 630 | 645 | 660 | 670 | 685 | 700 | 710 | 725 | 735 | 745 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 | 835 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 | 915 | 925 | 935 | 940 | 950 | 960 | 965 | 975 | 985 | 990 | 1000 | 1005 | 1015 | 1020 | 1030 | 1035 | 1045 | 1050 | 1055 | 1065 | 1070 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 625 |  | 165 | 210 | 250 | 285 | (a) Kenarı Cm | [5 empty] | 10 |  |  |  | 545 | 565 | 580 | 595 | 615 | 630 | 645 | 660 | 670 | 685 | 700 | 710 | 725 | 740 | 750 | 760 | 775 | 785 | 795 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 | 920 | 930 | 935 | 945 | 955 | 965 | 970 | 980 | 990 | 995 | 1005 | 1015 | 1020 | 1030 | 1035 | 1045 | 1050 | 1060 | 1065 | 1075 | 1080 | 1090 | 1095 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 650 |  | 170 | 215 | 255 | 290 | (b) Kenarı Cm | [5 empty] | 10 |  |  |  | 555 | 575 | 590 | 610 | 625 | 640 | 655 | 670 | 685 | 700 | 715 | 725 | 740 | 755 | 765 | 780 | 790 | 800 | 815 | 825 | 835 | 845 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 955 | 965 | 975 | 985 | 995 | 1000 | 1010 | 1020 | 1025 | 1035 | 1045 | 1050 | 1060 | 1065 | 1075 | 1085 | 1090 | 1100 | 1105 | 1115 | 1120 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 675 |  | 170 | 220 | 260 | 295 | Çap Φ Dh Cm | [5 empty] | 11 |  |  |  | 565 | 585 | 600 | 620 | 635 | 650 | 670 | 685 | 700 | 710 | 725 | 740 | 755 | 765 | 780 | 795 | 805 | 815 | 830 | 840 | 850 | 865 | 875 | 885 | 895 | 905 | 915 | 925 | 940 | 945 | 955 | 965 | 975 | 985 | 995 | 1005 | 1015 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1055 | 1065 | 1075 | 1080 | 1090 | 1095 | 1105 | 1115 | 1120 | 1130 | 1135 | 1145 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 700 |  | 175 | 220 | 265 | 300 | Eş.Değ.Alan | [5 empty] | 0.011 |  |  |  | 575 | 595 | 610 | 630 | 645 | 665 | 680 | 695 | 710 | 725 | 740 | 755 | 770 | 780 | 795 | 805 | 820 | 835 | 845 | 855 | 870 | 880 | 890 | 905 | 915 | 925 | 935 | 945 | 955 | 965 | 975 | 985 | 995 | 1005 | 1015 | 1025 | 1035 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1085 | 1095 | 1105 | 1110 | 1120 | 1130 | 1135 | 1145 | 1150 | 1160 | 1165 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 725 |  | 175 | 225 | 265 | 305 | V Hız m/sn | [5 empty] | 3.7879 |  |  |  | 585 | 605 | 625 | 640 | 660 | 675 | 690 | 705 | 725 | 740 | 755 | 765 | 780 | 795 | 810 | 820 | 835 | 845 | 860 | 870 | 885 | 895 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 965 | 975 | 985 | 995 | 1005 | 1015 | 1025 | 1035 | 1045 | 1055 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1105 | 1115 | 1125 | 1135 | 1140 | 1150 | 1160 | 1165 | 1175 | 1180 | 1190 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 750 |  | 180 | 230 | 270 | 310 | Re x1000000 | [5 empty] | 0.26042 |  |  |  | 595 | 615 | 630 | 650 | 670 | 685 | 700 | 720 | 735 | 750 | 765 | 780 | 795 | 810 | 820 | 835 | 850 | 860 | 875 | 885 | 900 | 910 | 925 | 935 | 945 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1045 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | 1120 | 1125 | 1135 | 1145 | 1155 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1195 | 1205 | 1210 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 775 |  | 180 | 230 | 275 | 315 | ξ b mm | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 605 | 625 | 640 | 660 | 680 | 695 | 715 | 730 | 745 | 760 | 780 | 795 | 805 | 820 | 835 | 850 | 865 | 875 | 890 | 900 | 915 | 925 | 940 | 950 | 965 | 975 | 985 | 995 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1145 | 1155 | 1165 | 1175 | 1185 | 1190 | 1200 | 1210 | 1215 | 1225 | 1235 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 800 |  | 185 | 235 | 280 | 315 | ( f ) Sabit | [5 empty] | 0.11072 |  |  |  | 610 | 630 | 650 | 670 | 690 | 705 | 725 | 740 | 760 | 775 | 790 | 805 | 820 | 835 | 850 | 865 | 875 | 890 | 905 | 915 | 930 | 940 | 955 | 965 | 980 | 990 | 1000 | 1015 | 1025 | 1035 | 1045 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1165 | 1175 | 1185 | 1195 | 1205 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1245 | 1255 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 825 |  | 185 | 235 | 280 | 320 | φ Hava kg/m3 | [5 empty] | 1.21 |  |  |  | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 715 | 735 | 750 | 770 | 785 | 800 | 815 | 835 | 845 | 860 | 875 | 890 | 905 | 920 | 930 | 945 | 955 | 970 | 980 | 995 | 1005 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1065 | 1075 | 1085 | 1095 | 1105 | 1115 | 1125 | 1140 | 1150 | 1155 | 1165 | 1175 | 1185 | 1195 | 1205 | 1215 | 1225 | 1235 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1275 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 850 |  | 190 | 240 | 285 | 325 | ▲Pa mmSS/m | [5 empty] | 0.88298 |  |  |  | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 | 730 | 745 | 765 | 780 | 795 | 815 | 830 | 845 | 860 | 875 | 890 | 905 | 920 | 930 | 945 | 960 | 970 | 985 | 995 | 1010 | 1020 | 1035 | 1045 | 1055 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | 1155 | 1165 | 1175 | 1185 | 1195 | 1205 | 1215 | 1225 | 1235 | 1245 | 1255 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1295 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 875 |  | 190 | 240 | 290 | 330 | ▲Pa Pa / m | [5 empty] | 8.66 |  |  |  | 635 | 660 | 680 | 700 | 720 | 735 | 755 | 775 | 790 | 810 | 825 | 840 | 855 | 870 | 885 | 900 | 915 | 930 | 945 | 960 | 975 | 985 | 1000 | 1010 | 1025 | 1035 | 1050 | 1060 | 1075 | 1085 | 1095 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1165 | 1175 | 1185 | 1195 | 1205 | 1215 | 1225 | 1235 | 1245 | 1255 | 1265 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 900 |  | 190 | 245 | 290 | 330 | 370 | 405 | 435 | 470 | 495 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 645 | 665 | 690 | 710 | 730 | 745 | 765 | 785 | 800 | 820 | 835 | 850 | 870 | 885 | 900 | 915 | 930 | 945 | 960 | 975 | 985 | 1000 | 1015 | 1025 | 1040 | 1050 | 1065 | 1075 | 1090 | 1100 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1245 | 1255 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 925 |  | 195 | 250 | 295 | 335 | 375 | 410 | 440 | 475 | 505 | 530 | 555 | 585 | 605 | 630 | 655 | 675 | 695 | 715 | 735 | 755 | 775 | 795 | 810 | 830 | 845 | 865 | 880 | 895 | 910 | 925 | 940 | 955 | 970 | 985 | 1000 | 1015 | 1025 | 1040 | 1055 | 1065 | 1080 | 1090 | 1105 | 1115 | 1130 | 1140 | 1150 | 1165 | 1175 | 1185 | 1195 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
|  | 950 |  | 195 | 250 | 295 | 340 | 380 | 415 | 445 | 480 | 510 | 535 | 565 | 590 | 615 | 640 | 660 | 685 | 705 | 725 | 745 | 765 | 785 | 805 | 820 | 840 | 860 | 875 | 890 | 910 | 925 | 940 | 955 | 970 | 985 | 1000 | 1015 | 1025 | 1040 | 1055 | 1070 | 1080 | 1095 | 1105 | 1120 | 1130 | 1145 | 1155 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1215 | 1225 | 1235 | 1245 | 1255 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 1370 | 1375 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700
| Eş değer çap Φ Dh = 1,3 x (a x b)0,625 / (a + b)0,25 | [22 empty] | Φ Dh çapına eşit sürtünme kaybındaki, dikdörtgen | [24 empty] | Φ Dh çapına eşit sürtünme kaybındaki, kare | [21 empty] | 55 | 70 | 80 | 85 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 135 | 140 | 145 | 145 | 150 | 155 | 155 | 160 | 160 | 165 | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 | 180 | 180 | 185 | 185 | 190 | 190 | 190 | 195 | 195 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | 210 | 210 | 215 | 215 | 215 | 220 | 220 | 220 | 225 | 225 | 225 | 225 | 230 | 230 | 230 | 235 | 235 | 235 | 240 | 240 | 240 | 240 | 245 | 245
[71 empty] | 70 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 200 | 205 | 210 | 210 | 215 | 220 | 220 | 225 | 230 | 230 | 235 | 235 | 240 | 240 | 245 | 250 | 250 | 255 | 255 | 260 | 260 | 265 | 265 | 265 | 270 | 270 | 275 | 275 | 280 | 280 | 285 | 285 | 285 | 290 | 290 | 295 | 295 | 295 | 300 | 300 | 300 | 305 | 305 | 310 | 310 | 310 | 315
[71 empty] | 80 | 95 | 110 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 170 | 180 | 185 | 190 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 265 | 270 | 275 | 280 | 280 | 285 | 290 | 290 | 295 | 295 | 300 | 305 | 305 | 310 | 310 | 315 | 320 | 320 | 325 | 325 | 330 | 330 | 335 | 335 | 340 | 340 | 345 | 345 | 350 | 350 | 355 | 355 | 360 | 360 | 360 | 365 | 365 | 370 | 370 | 375
[71 empty] | 85 | 105 | 125 | 140 | 150 | 165 | 175 | 185 | 195 | 200 | 210 | 215 | 225 | 230 | 235 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 315 | 320 | 325 | 330 | 330 | 335 | 340 | 345 | 345 | 350 | 355 | 355 | 360 | 365 | 365 | 370 | 375 | 375 | 380 | 380 | 385 | 390 | 390 | 395 | 395 | 400 | 400 | 405 | 405 | 410 | 410 | 415 | 415 | 420 | 420 | 425 | 425
[71 empty] | 95 | 115 | 135 | 150 | 165 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 255 | 265 | 270 | 275 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 380 | 385 | 390 | 395 | 395 | 400 | 405 | 410 | 410 | 415 | 420 | 420 | 425 | 430 | 430 | 435 | 440 | 440 | 445 | 450 | 450 | 455 | 455 | 460 | 465 | 465 | 470 | 470 | 475 | 475
[71 empty] | 100 | 125 | 145 | 165 | 180 | 195 | 205 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 285 | 295 | 300 | 310 | 315 | 320 | 330 | 335 | 340 | 345 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 465 | 470 | 475 | 475 | 480 | 485 | 490 | 490 | 495 | 500 | 500 | 505 | 510 | 510 | 515 | 515 | 520 | 525
[71 empty] | 105 | 135 | 155 | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 | 245 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 305 | 315 | 325 | 330 | 340 | 345 | 355 | 360 | 370 | 375 | 380 | 385 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 | 515 | 520 | 525 | 530 | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 550 | 555 | 555 | 560 | 565 | 565
[71 empty] | 110 | 140 | 165 | 185 | 200 | 220 | 235 | 250 | 260 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 360 | 370 | 380 | 385 | 395 | 400 | 405 | 415 | 420 | 425 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 | 525 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 580 | 585 | 590 | 595 | 595 | 600 | 605 | 610
[71 empty] | 115 | 145 | 170 | 195 | 210 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 | 300 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | 385 | 390 | 400 | 410 | 415 | 425 | 430 | 440 | 445 | 450 | 460 | 465 | 470 | 480 | 485 | 490 | 495 | 505 | 510 | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 645
[71 empty] | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | 340 | 350 | 365 | 375 | 385 | 395 | 405 | 415 | 420 | 430 | 440 | 445 | 455 | 460 | 470 | 475 | 485 | 490 | 500 | 505 | 510 | 520 | 525 | 530 | 535 | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 670 | 675 | 680 | 685
[71 empty] | 125 | 160 | 185 | 210 | 230 | 250 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 355 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 475 | 485 | 495 | 500 | 510 | 515 | 525 | 530 | 535 | 545 | 550 | 555 | 565 | 570 | 575 | 580 | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 | 615 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720
[71 empty] | 130 | 165 | 190 | 215 | 240 | 260 | 280 | 295 | 315 | 330 | 345 | 360 | 370 | 385 | 395 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 505 | 515 | 525 | 530 | 540 | 545 | 555 | 560 | 570 | 575 | 585 | 590 | 595 | 605 | 610 | 615 | 620 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 660 | 665 | 670 | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | 725 | 730 | 735 | 740 | 745 | 750 | 755
[71 empty] | 135 | 170 | 200 | 225 | 250 | 270 | 290 | 305 | 325 | 340 | 355 | 370 | 385 | 400 | 410 | 425 | 435 | 445 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 525 | 535 | 545 | 555 | 560 | 570 | 575 | 585 | 590 | 600 | 605 | 615 | 620 | 630 | 635 | 640 | 650 | 655 | 660 | 670 | 675 | 680 | 685 | 690 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | 725 | 730 | 735 | 740 | 750 | 755 | 760 | 765 | 770 | 775 | 780 | 785 | 790
[71 empty] | 135 | 175 | 205 | 230 | 255 | 280 | 300 | 315 | 335 | 350 | 370 | 385 | 400 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 475 | 485 | 495 | 505 | 515 | 525 | 535 | 545 | 555 | 565 | 575 | 580 | 590 | 600 | 605 | 615 | 625 | 630 | 640 | 645 | 655 | 660 | 665 | 675 | 680 | 685 | 695 | 700 | 705 | 715 | 720 | 725 | 730 | 740 | 745 | 750 | 755 | 760 | 765 | 770 | 780 | 785 | 790 | 795 | 800 | 805 | 810 | 815 | 820
[71 empty] | 140 | 175 | 210 | 235 | 265 | 285 | 305 | 325 | 345 | 365 | 380 | 395 | 410 | 425 | 440 | 455 | 465 | 480 | 490 | 500 | 515 | 525 | 535 | 545 | 555 | 565 | 575 | 585 | 595 | 605 | 610 | 620 | 630 | 635 | 645 | 655 | 660 | 670 | 675 | 685 | 690 | 700 | 705 | 715 | 720 | 725 | 735 | 740 | 745 | 755 | 760 | 765 | 770 | 780 | 785 | 790 | 795 | 800 | 805 | 815 | 820 | 825 | 830 | 835 | 840 | 845 | 850
[71 empty] | 145 | 180 | 215 | 245 | 270 | 295 | 315 | 335 | 355 | 375 | 390 | 410 | 425 | 440 | 455 | 465 | 480 | 495 | 505 | 520 | 530 | 540 | 550 | 565 | 575 | 585 | 595 | 605 | 615 | 625 | 630 | 640 | 650 | 660 | 665 | 675 | 685 | 690 | 700 | 705 | 715 | 720 | 730 | 735 | 745 | 750 | 760 | 765 | 770 | 780 | 785 | 790 | 800 | 805 | 810 | 815 | 825 | 830 | 835 | 840 | 845 | 855 | 860 | 865 | 870 | 875 | 880
[71 empty] | 145 | 185 | 220 | 250 | 275 | 300 | 325 | 345 | 365 | 385 | 400 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 495 | 510 | 520 | 535 | 545 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 625 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 695 | 705 | 715 | 720 | 730 | 740 | 745 | 755 | 760 | 770 | 775 | 785 | 790 | 795 | 805 | 810 | 820 | 825 | 830 | 840 | 845 | 850 | 855 | 865 | 870 | 875 | 880 | 885 | 895 | 900 | 905 | 910
[71 empty] | 150 | 190 | 225 | 255 | 285 | 310 | 330 | 355 | 375 | 395 | 410 | 430 | 445 | 465 | 480 | 495 | 510 | 520 | 535 | 550 | 560 | 575 | 585 | 595 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 715 | 725 | 735 | 745 | 750 | 760 | 770 | 775 | 785 | 790 | 800 | 805 | 815 | 820 | 830 | 835 | 845 | 850 | 855 | 865 | 870 | 875 | 885 | 890 | 895 | 900 | 910 | 915 | 920 | 925 | 935 | 940
[71 empty] | 155 | 195 | 230 | 260 | 290 | 315 | 340 | 360 | 385 | 405 | 420 | 440 | 460 | 475 | 490 | 505 | 520 | 535 | 550 | 565 | 575 | 590 | 600 | 615 | 625 | 635 | 645 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 735 | 745 | 755 | 765 | 775 | 780 | 790 | 800 | 805 | 815 | 820 | 830 | 840 | 845 | 855 | 860 | 865 | 875 | 880 | 890 | 895 | 900 | 910 | 915 | 920 | 930 | 935 | 940 | 950 | 955 | 960 | 965
[71 empty] | 155 | 200 | 235 | 265 | 295 | 320 | 345 | 370 | 390 | 415 | 430 | 450 | 470 | 485 | 500 | 520 | 535 | 550 | 565 | 575 | 590 | 605 | 615 | 630 | 640 | 650 | 665 | 675 | 685 | 695 | 705 | 715 | 730 | 735 | 745 | 755 | 765 | 775 | 785 | 795 | 800 | 810 | 820 | 830 | 835 | 845 | 850 | 860 | 870 | 875 | 885 | 890 | 900 | 905 | 915 | 920 | 925 | 935 | 940 | 950 | 955 | 960 | 970 | 975 | 980 | 990 | 995
[71 empty] | 160 | 200 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 495 | 515 | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 | 605 | 615 | 630 | 645 | 655 | 670 | 680 | 690 | 700 | 715 | 725 | 735 | 745 | 755 | 765 | 775 | 785 | 795 | 805 | 815 | 825 | 830 | 840 | 850 | 860 | 865 | 875 | 880 | 890 | 900 | 905 | 915 | 920 | 930 | 935 | 945 | 950 | 960 | 965 | 975 | 980 | 985 | 995 | 1000 | 1005 | 1015 | 1020
[71 empty] | 160 | 205 | 245 | 275 | 305 | 335 | 360 | 385 | 410 | 430 | 450 | 470 | 490 | 505 | 525 | 540 | 560 | 575 | 590 | 605 | 615 | 630 | 645 | 660 | 670 | 685 | 695 | 705 | 720 | 730 | 740 | 750 | 765 | 775 | 785 | 795 | 805 | 815 | 825 | 835 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 885 | 895 | 905 | 910 | 920 | 930 | 935 | 945 | 950 | 960 | 970 | 975 | 985 | 990 | 995 | 1005 | 1010 | 1020 | 1025 | 1030 | 1040 | 1045
[71 empty] | 165 | 210 | 245 | 280 | 315 | 340 | 370 | 395 | 415 | 440 | 460 | 480 | 500 | 515 | 535 | 550 | 570 | 585 | 600 | 615 | 630 | 645 | 660 | 670 | 685 | 700 | 710 | 725 | 735 | 745 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 | 835 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 | 915 | 925 | 935 | 940 | 950 | 960 | 965 | 975 | 985 | 990 | 1000 | 1005 | 1015 | 1020 | 1030 | 1035 | 1045 | 1050 | 1055 | 1065 | 1070
[71 empty] | 165 | 210 | 250 | 285 | 320 | 345 | 375 | 400 | 425 | 445 | 470 | 490 | 510 | 525 | 545 | 565 | 580 | 595 | 615 | 630 | 645 | 660 | 670 | 685 | 700 | 710 | 725 | 740 | 750 | 760 | 775 | 785 | 795 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 | 920 | 930 | 935 | 945 | 955 | 965 | 970 | 980 | 990 | 995 | 1005 | 1015 | 1020 | 1030 | 1035 | 1045 | 1050 | 1060 | 1065 | 1075 | 1080 | 1090 | 1095
[71 empty] | 170 | 215 | 255 | 290 | 325 | 355 | 380 | 405 | 430 | 455 | 475 | 500 | 520 | 535 | 555 | 575 | 590 | 610 | 625 | 640 | 655 | 670 | 685 | 700 | 715 | 725 | 740 | 755 | 765 | 780 | 790 | 800 | 815 | 825 | 835 | 845 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 955 | 965 | 975 | 985 | 995 | 1000 | 1010 | 1020 | 1025 | 1035 | 1045 | 1050 | 1060 | 1065 | 1075 | 1085 | 1090 | 1100 | 1105 | 1115 | 1120
[71 empty] | 170 | 220 | 260 | 295 | 330 | 360 | 385 | 415 | 440 | 460 | 485 | 505 | 525 | 545 | 565 | 585 | 600 | 620 | 635 | 650 | 670 | 685 | 700 | 710 | 725 | 740 | 755 | 765 | 780 | 795 | 805 | 815 | 830 | 840 | 850 | 865 | 875 | 885 | 895 | 905 | 915 | 925 | 940 | 945 | 955 | 965 | 975 | 985 | 995 | 1005 | 1015 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1055 | 1065 | 1075 | 1080 | 1090 | 1095 | 1105 | 1115 | 1120 | 1130 | 1135 | 1145
[71 empty] | 175 | 220 | 265 | 300 | 335 | 365 | 395 | 420 | 445 | 470 | 495 | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 | 610 | 630 | 645 | 665 | 680 | 695 | 710 | 725 | 740 | 755 | 770 | 780 | 795 | 805 | 820 | 835 | 845 | 855 | 870 | 880 | 890 | 905 | 915 | 925 | 935 | 945 | 955 | 965 | 975 | 985 | 995 | 1005 | 1015 | 1025 | 1035 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1085 | 1095 | 1105 | 1110 | 1120 | 1130 | 1135 | 1145 | 1150 | 1160 | 1165
[71 empty] | 175 | 225 | 265 | 305 | 340 | 370 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 545 | 565 | 585 | 605 | 625 | 640 | 660 | 675 | 690 | 705 | 725 | 740 | 755 | 765 | 780 | 795 | 810 | 820 | 835 | 845 | 860 | 870 | 885 | 895 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 965 | 975 | 985 | 995 | 1005 | 1015 | 1025 | 1035 | 1045 | 1055 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1105 | 1115 | 1125 | 1135 | 1140 | 1150 | 1160 | 1165 | 1175 | 1180 | 1190
[71 empty] | 180 | 230 | 270 | 310 | 345 | 375 | 405 | 435 | 460 | 485 | 510 | 530 | 555 | 575 | 595 | 615 | 630 | 650 | 670 | 685 | 700 | 720 | 735 | 750 | 765 | 780 | 795 | 810 | 820 | 835 | 850 | 860 | 875 | 885 | 900 | 910 | 925 | 935 | 945 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1045 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | 1120 | 1125 | 1135 | 1145 | 1155 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1195 | 1205 | 1210
[71 empty] | 180 | 230 | 275 | 315 | 350 | 380 | 410 | 440 | 465 | 490 | 515 | 540 | 560 | 580 | 605 | 625 | 640 | 660 | 680 | 695 | 715 | 730 | 745 | 760 | 780 | 795 | 805 | 820 | 835 | 850 | 865 | 875 | 890 | 900 | 915 | 925 | 940 | 950 | 965 | 975 | 985 | 995 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1145 | 1155 | 1165 | 1175 | 1185 | 1190 | 1200 | 1210 | 1215 | 1225 | 1235
[71 empty] | 185 | 235 | 280 | 315 | 350 | 385 | 415 | 445 | 470 | 500 | 525 | 545 | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | 670 | 690 | 705 | 725 | 740 | 760 | 775 | 790 | 805 | 820 | 835 | 850 | 865 | 875 | 890 | 905 | 915 | 930 | 940 | 955 | 965 | 980 | 990 | 1000 | 1015 | 1025 | 1035 | 1045 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1165 | 1175 | 1185 | 1195 | 1205 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1245 | 1255
[71 empty] | 185 | 235 | 280 | 320 | 355 | 390 | 420 | 450 | 480 | 505 | 530 | 555 | 575 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 715 | 735 | 750 | 770 | 785 | 800 | 815 | 835 | 845 | 860 | 875 | 890 | 905 | 920 | 930 | 945 | 955 | 970 | 980 | 995 | 1005 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1065 | 1075 | 1085 | 1095 | 1105 | 1115 | 1125 | 1140 | 1150 | 1155 | 1165 | 1175 | 1185 | 1195 | 1205 | 1215 | 1225 | 1235 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1275
[71 empty] | 190 | 240 | 285 | 325 | 360 | 395 | 425 | 455 | 485 | 510 | 535 | 560 | 585 | 605 | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 | 730 | 745 | 765 | 780 | 795 | 815 | 830 | 845 | 860 | 875 | 890 | 905 | 920 | 930 | 945 | 960 | 970 | 985 | 995 | 1010 | 1020 | 1035 | 1045 | 1055 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | 1155 | 1165 | 1175 | 1185 | 1195 | 1205 | 1215 | 1225 | 1235 | 1245 | 1255 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1295
[71 empty] | 190 | 240 | 290 | 330 | 365 | 400 | 430 | 460 | 490 | 520 | 545 | 570 | 590 | 615 | 635 | 660 | 680 | 700 | 720 | 735 | 755 | 775 | 790 | 810 | 825 | 840 | 855 | 870 | 885 | 900 | 915 | 930 | 945 | 960 | 975 | 985 | 1000 | 1010 | 1025 | 1035 | 1050 | 1060 | 1075 | 1085 | 1095 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1165 | 1175 | 1185 | 1195 | 1205 | 1215 | 1225 | 1235 | 1245 | 1255 | 1265 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320
[71 empty] | 190 | 245 | 290 | 330 | 370 | 405 | 435 | 470 | 495 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 645 | 665 | 690 | 710 | 730 | 745 | 765 | 785 | 800 | 820 | 835 | 850 | 870 | 885 | 900 | 915 | 930 | 945 | 960 | 975 | 985 | 1000 | 1015 | 1025 | 1040 | 1050 | 1065 | 1075 | 1090 | 1100 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1245 | 1255 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340
[71 empty] | 195 | 250 | 295 | 335 | 375 | 410 | 440 | 475 | 505 | 530 | 555 | 585 | 605 | 630 | 655 | 675 | 695 | 715 | 735 | 755 | 775 | 795 | 810 | 830 | 845 | 865 | 880 | 895 | 910 | 925 | 940 | 955 | 970 | 985 | 1000 | 1015 | 1025 | 1040 | 1055 | 1065 | 1080 | 1090 | 1105 | 1115 | 1130 | 1140 | 1150 | 1165 | 1175 | 1185 | 1195 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360
[71 empty] | 195 | 250 | 295 | 340 | 380 | 415 | 445 | 480 | 510 | 535 | 565 | 590 | 615 | 640 | 660 | 685 | 705 | 725 | 745 | 765 | 785 | 805 | 820 | 840 | 860 | 875 | 890 | 910 | 925 | 940 | 955 | 970 | 985 | 1000 | 1015 | 1025 | 1040 | 1055 | 1070 | 1080 | 1095 | 1105 | 1120 | 1130 | 1145 | 1155 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1215 | 1225 | 1235 | 1245 | 1255 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 1370 | 1375
Sait ÇİNİOĞLU
HAVA KANALI ( Eş değer basınç kaybı metodu )