## Sayfa1
YANGIN MERDİVENİ BASINÇLANDIRMA FANI HESABI
Not:*,açık sarı renkler giriş değerleri,gül rengi değerler çıkış değerleridir.
No | Fan Basıncı p-Pa | Yangın Merd. Kat Kapısı Adedi | Yangın Merd. Kat Kapısı Sızıntı Aralığı m | Yangın Merd. Kat Kapısı Genişl. M | Yangın Merd. Kat Kapısı Yüksekl. M | Yangın Merd. Toplam Sızıntı Alanı As-m2 | Yangın Merd. Basınçland. Fanı Debisi Q-m3/h | Fan Motor Gücü- P-kw | Aspiratör Motoru trifaze Kablo Kesiti Ak--mm2
1 | 50 | 5 | 0.005 | 0.9 | 2.2 | 1.631 | 21128.3506 | 17.2407 | 4.6031
Bilgi: Merdiven kovasında basınç sensörlü frekans inverterli fan kullanılacaktır.Sensör 50 Pa ayarlanacaktır.
Formül: Q=0,83*As(m2)*√(p(Pa) P=6*2,72*p(Pa)*Q(mᶟ/h)/1000000 , Ak(mm²)=0,47*P(kw)-3,5