## AÇIK HAVUZ
AÇIK HAVUZ HESABI
A - SİRKÜLASYON POMPASI SEÇİMİ
Q=0,222 x A/ K
Q: | Sirkülasyon Pompa Debisi
A: | Havuz yüzey alanı
K: | 0.5
A : | 70 | m2
Q: | 31.08 | m3/h
Pompanın Ekseni ile havuz üst seviyesi mesafesi Hm = | [6 empty] | 2.7 | mSS
Kuvars kumlu filtre basınç kaybı Fbk = | [6 empty] | 5 | mSS
Toplam Boru Kaybı Bbk = | [6 empty] | 2 | mSS
Lokal Kayplar bk = | [6 empty] | 1.5 | mSS
Filitre üst basınç kaybı Fübk = | [6 empty] | 2 | mSS
Toplam Kayıplar = | [6 empty] | 13.2 | mSS
Emniyet Katsayısı = | [6 empty] | 15%
Pompa Basma Yüksekliği H = | [6 empty] | 15.18 | mSS
Seçilen Sirkülasyon Pompa Karakterisliği :
Q: | 34.6 | m3/h | H: | 15.18 | mSS | 2+1 ADET POMPA
B - FİLTRE SEÇİMİ
Fa=Q / V
Fa: | Filtre Alanı
Q: | Sirkülasyon Pompa Debisi
V: | Filtreleme Hızı (m/sn)
V: | 30 | m/h
Q: | 31.08 | m3/h
Fa: | 1.036 | m2 | Min. Gerekli Filtre Alanı
Standart Filtre Çapları ve Alanları :
D: | 350 | 450 | 500 | 650 | 800 | 950 | 1250 | 1600
F: | 0.096211 | 0.15904 | 0.19635 | 0.33183 | 0.50265 | 0.70882 | 1.2272 | 2.0106
H: | 685 | 665 | 795 | 870 | 1040 | 1040 | 1650 | 1920
Dv: | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | - | - | -
d: | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 2" | 2" | 21/2" | 3" | 4"
D: | Filtre Çapı (mm)
F: | Filtre Alanı (m2)
H: | Filtre Yüksekliği (mm)
Dv: | Vana Çapı (mm)
d: | Bağlantı Çapı (inch)
D: | 1250 | mm çapında filtre ön görülmüştür.
a: | 2 | adet filtre ön görülmüştür.
Fa: | 1.4176 | m2
C - DENGE TANKI KAPASİTE HESABI
Vd=Vv + Vw + Vr
Vd: | Denge tankı hacmi (m³)
Vv: | Yüzenlerin taşırdığı su miktarı (m³)
Vw: | Sirkülasyon nedeniyle taşan su miktarı (m³)
Vr: | Filtre ters yıkaması için depolanan su miktarı (m³)
Yüzenlerin taşırdığı su miktarı hesabı :
Vv=0,075 x A / a
A: | 70 | m2
a: | 4.5 | m2 Kişi Başına su alanı |  |  | (Derin Havuz için : 4,5m2)
Vv: | 1.1667 | m3
Sirkülasyon nedeniyle taşan su miktarı
Vw=0,052xAx10-0,144*Q/L
A: | 70 | m2
Q: | 31.08 | m3/h
L: | 72.5 | m Taşma kanalı uzunluğu
Vw: | 3.1577 | m3
Filtre ters yıkaması için depolanan su miktarı hesabı
Vr=6xAf
Af: | 1.4176 | m2 filtre kesit alanı
Vr: | 8.5059 | m3
Denge Tankı hesabı :
Vd=Vv + Vw + Vr
Vd: | 12.8302 | m3
Vd: | 17 | m3 Denge Tenkı Seçilmiştir.

## KAPALI HAVUZ
KAPALI HAVUZ HESABI
A - SİRKÜLASYON POMPASI SEÇİMİ
Q=0,222 x A/ K
Q: | Sirkülasyon Pompa Debisi
A: | Havuz yüzey alanı
K: | 0.5
A : | 50 | m2
Q: | 22.2 | m3/h
Pompanın Ekseni ile havuz üst seviyesi mesafesi Hm = | [6 empty] | 0.5 | mSS
Kuvars kumlu filtre basınç kaybı Fbk = | [6 empty] | 5 | mSS
Toplam Boru Kaybı Bbk = | [6 empty] | 2 | mSS
Lokal Kayplar bk = | [6 empty] | 1.5 | mSS
Filitre üst basınç kaybı Fübk = | [6 empty] | 2 | mSS
Isıtıcı Eşanjör kaybı = | [6 empty] | 3.5 | mSS
Toplam Kayıplar = | [6 empty] | 14.5 | mSS
Emniyet Katsayısı = | [6 empty] | 15%
Pompa Basma Yüksekliği H = | [6 empty] | 16.675 | mSS
Seçilen Sirkülasyon Pompa Karakterisliği :
Q: | 12 | m3/h | H: | 16.675 | mSS | 2+1 ADET POMPA
B - FİLTRE SEÇİMİ
Fa=Q / V
Fa: | Filtre Alanı
Q: | Sirkülasyon Pompa Debisi
V: | Filtreleme Hızı (m/sn)
V: | 30 | m/h
Q: | 22.2 | m3/h
Fa: | 0.74 | m2 | Min. Gerekli Filtre Alanı
Standart Filtre Çapları ve Alanları :
D: | 350 | 450 | 500 | 650 | 800 | 950 | 1250 | 1600
F: | 0.096211 | 0.15904 | 0.19635 | 0.33183 | 0.50265 | 0.70882 | 1.2272 | 2.0106
H: | 685 | 665 | 795 | 870 | 1040 | 1040 | 1650 | 1920
Dv: | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | - | - | -
d: | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 2" | 2" | 21/2" | 3" | 4"
D: | Filtre Çapı (mm)
F: | Filtre Alanı (m2)
H: | Filtre Yüksekliği (mm)
Dv: | Vana Çapı (mm)
d: | Bağlantı Çapı (inch)
D: | 950 | mm çapında filtre ön görülmüştür.
a: | 1 | adet filtre ön görülmüştür.
Fa: | 0.70882 | m2
C - DENGE TANKI KAPASİTE HESABI
Vd=Vv + Vw + Vr
Vd: | Denge tankı hacmi (m³)
Vv: | Yüzenlerin taşırdığı su miktarı (m³)
Vw: | Sirkülasyon nedeniyle taşan su miktarı (m³)
Vr: | Filtre ters yıkaması için depolanan su miktarı (m³)
Yüzenlerin taşırdığı su miktarı hesabı :
Vv=0,075 x A / a
A: | 50 | m2
a: | 4.5 | m2 Kişi Başına su alanı |  |  | (Derin Havuz için : 4,5m2)
Vv: | 0.83333 | m3
Sirkülasyon nedeniyle taşan su miktarı
Vw=0,052xAx10-0,144*Q/L
A: | 50 | m2
Q: | 22.2 | m3/h
L: | 50 | m Taşma kanalı uzunluğu
Vw: | 2.2441 | m3
Filtre ters yıkaması için depolanan su miktarı hesabı
Vr=6xAf
Af: | 0.70882 | m2 filtre kesit alanı
Vr: | 4.2529 | m3
Denge Tankı hesabı :
Vd=Vv + Vw + Vr
Vd: | 7.3303 | m3
Vd: | 8 | m3 Denge Tenkı Seçilmiştir.