## Sheet1
KEMER COUNTRY A-TİPİ AHŞAP ÇATILI EVLER
KOMBİ BACA HESABI FÖYÜ
Normal şartlarda hava özgül hacmi | m3/kg | 0.7734
Normal şartlarda hava yoğunluğu | kg/m3 | 1.293
Yükseklik | m | 0
İSTANBUL'daki basınç | kPa | 101.325
Normal basınç | kPa | 101.325
İSTANBUL'da dış sıcaklık | K | 273
Baca sıcaklığı | C | 200
Baca sıcaklığı | K | 473
Baca sıcaklığında yoğunluk | kg/m3 | 0.74627
Dış sıcaklıkta hava yoğunluğu | kg/m3 | 1.293
Baca yüksekliği, H | m | 13
Baca çekişi (=H*g*(R1-R2)) (Pa) | Pa | 69.7232
Baca çapı hesabı Isısan Kalorifer Tesisatı Kitabı S.170'e göre yapılacaktır
Kazan gücü | kW | 3050
Duman gazı miktarı | kg/s | 2.318
Baca çapı | m | 0.9
Paslanmaz baca sürtünme katsayısı |  | 0.057
Yerel toplam kayıp katsayısı |  | 3.4
Baca kesiti | m2 | 0.63585
Baca ve bağlantı kanalındaki hız | m/s | 4.885
Baca+baca kanalı uzunluğu | m | 15
Bacada basınç kaybı (Pa) | Pa | 58.0993
Bacada kullanılabilecek net kazan fan basıncı | Pa | İHMAL
SONUÇ:
Baca çekişi (Pa)= | 69.7232
Bacadaki basınç düşümü (Pa)= | 58.0993
Çekiş (17Pa), dirençlerden(4 Pa) daha büyüktür ve uygundur.

## Sheet2
YOĞUŞMASIZ KAZAN BACA HESABI FÖYÜ
Normal şartlarda hava özgül hacmi | m3/kg | 0.7734
Normal şartlarda hava yoğunluğu | kg/m3 | 1.293
Yükseklik | m | 0
Bursa'daki basınç | kPa | 101.325
Normal basınç | kPa | 101.325
Bursa'da dış sıcaklık | K | 273
Baca sıcaklığı | C | 215
Baca sıcaklığı | K | 488
Baca sıcaklığında yoğunluk | kg/m3 | 0.72333
Dış sıcaklıkta hava yoğunluğu | kg/m3 | 1.293
Baca yüksekliği, H | m | 64
Baca çekişi (=H*g*(R1-R2)) (Pa) | Pa | 357.6543
Baca çapı hesabı Isısan Kalorifer Tesisatı Kitabı S.170'e göre yapılacaktır
Kazan gücü | kW | 4150
Duman gazı miktarı | kg/s | 2.075
Baca çapı | m | 0.7
Paslanmaz baca sürtünme katsayısı |  | 0.057
Yerel toplam kayıp katsayısı |  | 3.4
Baca kesiti | m2 | 0.38465
Baca ve bağlantı kanalındaki hız | m/s | 7.4579
Baca+baca kanalı uzunluğu | m | 68
Bacada basınç kaybı (Pa) | Pa | 269.6659
Bacada kullanılabilecek net kazan fan basıncı | Pa | İHMAL
SONUÇ:
Baca çekişi (Pa)= | 357.6543
Bacadaki basınç düşümü (Pa)= | 269.6659
Çekiş (358Pa), dirençlerden(270 Pa) daha büyüktür ve uygundur.