## HAVUZ NEM ALMA
KAPALI YÜZME HAVUZU NEM ALMA
SİSTEMLERİ
Kapalı yüzme havuzunda buharlaşan suyun tahliyesi ve soğuk yüzeylerde oluşabilecek kondenzasyonun önlenmesi maksadı ile kapalı yüzme havuzunda nem alma cihazı konulacaktır. Hesap yöntemi VDI 2089'a göre yapılmıştır.
1- Gerekli Hava Miktarının Tayini :
En Yüksek Bağıl Nem;
|  |  | Kışın | %50 -%60
|  |  | Yazın | %60-%70
| Oda Sıcaklığı : | 30 | °C
| Su Sıcaklığı : | 29.6 | °C
VDI 2089 ' a göre;
|  | ma = | σ x ( Xs - XR )
ρ x ( XR - Xa )
| ma = | Dış Hava Debisi m3/hm2
| σ = | Buharlaşma Katsayısı kg/m2h
| ρ = | Havanın yoğunluğu yaklaşık 1.16 kg/m3
| Xs = | Havuz suyu sıcaklığındaki doymuş havanın özgül nemi kg/kg
| XR = | Mahal havasının özgül nemi kg/kg
| Xa = | Dış ortam havasının özgül nemi kg/kg
| F= | Havuz yüzey Alanı m2
| XR = | 0.0145 | kg/kg | 30 | °C ortam sıcaklığında, |  | 60% | bağıl neme denk
| Xa = | 0.009 | kg/kg | Yaz şartları için
| Xa = | 0.002 | kg/kg | Kış şartları için
| Xs = | 0.0244 | kg/kg | 29.6 | °C havuz suyu sıcaklığında, |  | 60% | bağıl neme denk
| F= | 75 | m2
Havuz Tipi |  | Özel Havuz |  |  |  | Kapalı Havuz | Dalga Havuzu
Buharlaşma Katsayısı |  | 10 |  |  |  | 20 | 30
σ (kg/m2h)
Dış Hava Debisi |  | 15 |  |  |  | 31 | 46
Yazın
Kışın |  | 6.3 |  |  |  | 13 | 20
ISISAN GEA
[9 empty] | TİP | FAU 1000 | FAU 2000 | FAU 3000 | FAM 1000 | FAM 2000 | FAM 3000 | FAM 4000 | FAM 6000
| σ = | 31 | kg/m2h |  | Kapalı Havuz |  |  |  | Kullanım Alanı | İç Hava Cihazları |  |  | Dış Hava Cihazları
[9 empty] | Özel Havuz m2 | 30 | 45 | 65 | 45 | 90 | 135 | 180 | 275
|  | ma = | σ x ( Xs - XR ) | [5 empty] | Otel Havuzları m2 | - | - | - | 30 | 60 | 90 | 120 | 180
|  |  | ρ x ( XR - Xa ) | [5 empty] | Açık Havuzlar m2 | - | - | - | 20 | 40 | 65 | 85 | 125
[9 empty] | Mahal Havası Şartları | min.+25C %40 Bağıl Nem h=45kj/kg ; max +35C %40BN h=69kj/kg
|  | ma = | 48.1034 | m3/hm2 |  |  |  |  | İç Hava Çalışma durumunda kg/h | 4,3/3,5 | 6,3/5,1 | 9/7,6 | 4,7/3,9 | 6,2/5,2 | 10,1/8,6 | 11,2/9,9 | 11,6/10,2
[9 empty] | %30 Dış Hava Çalışma durumunda kg/h | - | - | - | 7,3/6,8 | 12,9/12,5 | 19,8/19,2 | 25,4/24,7 | 35/33,7
|  | Q = | ma x F
|  | Q = | 3607.7586 | m3/h
Cihaz Seçimi :
| Q = | 4500 | m3/h | Isı geri kazanımlı Nem alma santrali seçilmiştir.