## VERİ GİRİŞ
ASANSÖR KUYUSU BASINÇLANDIRMA PROGRAMI GIRIS SAYFASI | [6 empty] | 2013-03-22 | Pafta / Ada / Parsel |  |  |  | XXXX / YYYY / ZZZZ
Bu proğramın hazırlanmasında. ( Biritsh Standarts BS 5588 / 4 ve American Society of Heating and Air Conditioning Engineers. Inc. ) Standart tabloları , Hesap metotlarından , Asansör Yönetmelği ve Yangından Korunma Hakkındaki yönetmelikten. MMO Yayınlarından, yararlanılmıştır.
Damper.Max 57 pascal
|  | Kuyu genişliği | Bina kat adeti | [5 empty] | Makine dairesi |  |  |  |  | (10x10) ve (20x20) 2ad
375
|  | Kuyu derinliği | Durak sayısı
|  | Kapı yüksekliği | Platform Kabin halat deliği 2 adet
|  | Kapı genişliği | Platform Kılavuz halat deliği 2 adet
|  | Ortalama kat yüksekliği | Platform son kat tavanı mesafesi | [9 empty] | 295
|  | Giriş kat yüksekliği | Mekanlar için. İç - dış basınç farkı Δp
|  | Toprak temaslı kuyu yüksekliği | Açık kapılar için. İç dış basınç farkı Δp
|  | Kuyu dibi minimum derinliği | Kapı açıkken hava hızı.
|  | Kuyu dibi tasarımı | Sıtandart min. Kapı kapatma kuvveti. N | [9 empty] | 295
|  | Kuyu duvarı tasarımı | Sıtandart kapı açma kuvveti. N
200
HESAPLAMALAR SONUCU. BULUNAN DEĞERLER
|  | Kapılar kapalı iken. sızıntı yolu ile geçen hava debisi ( Qa ) |  | 15937 |  | m3/ h. Bulundu.
140
|  | Kapı açık durumda.hava deşarj hızına göre. hava debisi ( Qv ) |  | 24699 |  | m3/ h. Bulundu.
|  | Basınç farkına göre . hava debisi ( Qp ) |  | 31652 |  | m3/ h. Bulundu.
[11 empty] | 80 |  |  |  | 220
|  | ASANSÖR KUYU BASINÇLANDIRMASI İÇİN. BULUNAN DEBİ |  | 31652 |  | m3/ h. Uygundur.
220
|  | KUYU BASINÇLANDIRMASI İÇİN. BULUNAN Max BASINÇ |  | 57 | Pascal Uygundur.
Note on AH20: KUYU DİBİ DERİNLİĞİ İNSAN SAYISI 4 5 6 8 10 13 21 Kabin hızı 0,40 m/sn .... 1400 1400 1400 ------ ------ ------ ------ Kabin hızı 0,63 m/sn .... 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1600 Kabin hızı 1,00 m/sn .... 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1600 Kabin hızı 1,60 m/sn .... ------ 1600 1600 1600 1600 1600 1600 Kabin hızı 2,50 m/sn .... ------ ------ 2200 2200 2200 2200 2200 Dikkat !.. DEĞERLER ( mm ) OLARAK VERİLMİŞTİR
Note on AC22: KUYU DİBİ DERİNLİĞİ KONSTRÜKSÜYONU Kuyu dip tabanının toprak temaslı ve ya hava temaslı olduğu belirtilecektir.

## NÜMERİK PLATFORM
16170 Sait ÇİNİOĞLU *** ( Pat. 21-1235-214-3051) ®
| ASANSÖR KUYUSU. BASINÇLANDIRMA HESABI | [20 empty] | Pafta / ada / parsel : |  |  |  |  | XXXX / YYYY / ZZZZ | [11 empty] | S1
YAZILIM HESAP PLATFORMU LÜTFEN SİLMEYİN.
|  |  | ASANSÖR KUYUSU TASARIM GÖRSEL ve ÖLÇÜ PLATFORMU | [19 empty] | HESAP KIRİTERLERİ TABLOSU
[23 empty] | Kuyu genişliği ( Cm ) | [13 empty] | 220 | [7 empty] | Asansör kuyu yüksekliği için bilinen veriler : Binadaki kat adeti | [5 empty] | 10 |  | Kat, |  |  | Normal katların yüksekliği | [10 empty] | 2.95 |  |  |  | metre, |  | Bina girişindeki kat yüksekliği | [15 empty] | 2.95 |  |  |  |  | metre, |  | Son kat tavanı ile makine platformu arası yüksekliği | [21 empty] | 3.75 |  |  |  | metre, |  | Kuyu dibi derinliği | [10 empty] | 1.4 |  |  | metre olarak biliniyor.
[12 empty] | Makine dairesi | [5 empty] | Basınç
[23 empty] | Kuyu derinliği ( Cm ) | [13 empty] | 220
|  |  |  | Makine platformunda | [13 empty] | Dampri | [26 empty] | ∑hd = |  | 140 |  |  |  | + |  | 295 |  |  |  |  | + |  | [ |  | 295 |  |  |  |  | x |  | ( | 10 |  |  |  | -1 |  |  | )] |  |  | + |  | 375 |  |  |  |  | - |  | 115 | [6 empty] | = |  |  | 3465 | [7 empty] | Cm. buradan ∑h = | [15 empty] | 34.65 | [6 empty] | m. Bulundu
[23 empty] | Toprak temaslı kuyu yüksekliği ( Cm ) | [13 empty] | 115
[18 empty] | 57 | [26 empty] | * Toprak temaslı kuyu yüksekliği düşüldü | [26 empty] | * Toprak temaslı kuyu yüksekliği düşüldü | [32 empty] | Toprak temaslı kuyu duvarı bulunmuyur
|  |  |  | (10x10) ve (20x20) 2ad halat deliği | [18 empty] | Kapı yüksekliği ( Cm ) | [13 empty] | 200
[20 empty] | 34.65 | [24 empty] | 50 |  | pascal alındı
[23 empty] | Kapı genişliğii ( Cm ) | [13 empty] | 80
[45 empty] | Kuyu ve mekanlar arasındaki basınç farkı ▲P | [29 empty] | 50 | [8 empty] | 0.00505 | [10 empty] | Olarak alınacaktır.
[23 empty] | Bina kat sayısı ( adet ) | [13 empty] | 10
[19 empty] | 375 | [25 empty] | Kapı genişliği (b2) | [12 empty] | 0.8 |  |  |  |  | m, Kapı yüksekliği (h5) | [15 empty] | 2 |  |  |  |  | m, Kuyu duvarı sızıntı alan oranı (kd) | [32 empty] | 0,18 x 10 | [9 empty] | üzeri |  |  |  | -3 |  | = | 0.00018
[23 empty] | Durak sayısı ( adet ) | [13 empty] | 10
[8 empty] | Kuyu duvar elemanı | [36 empty] | Sbt, Kuyu genişliği (b1) | [11 empty] | 2.2 | [5 empty] | m , Kuyu derinliği (d1) | [17 empty] | 2.2 | [5 empty] | m . Olarak biliniyor. Özgün kuyu yüksekliği ( ∑hd) | [38 empty] | 34.65 |  |  |  |  | m. Olarak hesaplanmıştı.
[23 empty] | Giriş kat yüksekliği ( Cm ) | [13 empty] | 295
[8 empty] | PERDE BETON | [7 empty] | KABİN | [28 empty] | Kapı alanları toplamı ∑ Ak = | [12 empty] | 10 |  |  |  |  | durak x | [7 empty] | 0.8 | [5 empty] | x |  |  | 2 | [5 empty] | = |  | 12.8 | [8 empty] | m2. Olarak bulundu.
[23 empty] | Ortalama kat yüksekliği ( Cm ) | [13 empty] | 295
[7 empty] | KABİN | [37 empty] | Kuyu yan duvarları net alanı ( Ad ) = [ 2 x ( | [29 empty] | 2.2 |  |  |  |  | + |  | 2.2 |  |  |  |  | ) x |  | 34.65 | [6 empty] | ] - |  |  |  |  | 12.8 | [8 empty] | = |  | 292.12 | [8 empty] | m2. Olarak bulundu.
[23 empty] | Kuyu dibi minimum derinliği ( Cm ) | [13 empty] | 140
[45 empty] | Kuyu yan duvarları özgün alanı A1 = | [25 empty] | 292.12 | [6 empty] | x |  |  | 0.00018 | [7 empty] | = |  | 0.05259 | [8 empty] | m2. Olarak bulundu.
[13 empty] | 295x9 Nor. kat | [9 empty] | Kuyu duvar yapı elemanı tasarımı | [13 empty] | PERDE BETON
[45 empty] | 2.2 | [5 empty] | 2.2 | [6 empty] | 0.000872 | [9 empty] | 1
[10 empty] | h3 | [12 empty] | Kuyu duvarı sızıntı alan oranı ( kd ) | [13 empty] | 0,18 x 10 | [5 empty] | -3
[45 empty] | Üst platform halat delik alanı A4 = 2 x [( | [27 empty] | 0.1 |  |  |  |  | x |  | 0.1 |  |  |  | ) + ( |  |  |  | 0.2 |  |  |  | x |  | 0.2 |  |  |  | )] = |  |  |  | 0.1 | [10 empty] | m2. Olarak bulundu.
[23 empty] | Platform ve döşeme konstrüksüyonu | [13 empty] | DONATILI BETON
Altt döşeme özgün sızıntı alanı A3 = 2,2 x 2,2 x 0,00018 = 0,000872 m2. Olarak bulundu.
[23 empty] | Döşeme alan oranı ( kpt ) | [13 empty] | 0,52 x 10 -4
Kuyu dibi toprak temaslı olduğundan. Hesaba katılmadı
[23 empty] | Platform Kabin/ağırlık halat deliği (a2xb2) | [13 empty] | 10 | x | 10 |  |  | 2
[13 empty] | 295 | [31 empty] | 2.2 | [5 empty] | 2.2 | [6 empty] | 0.000872
[9 empty] | 200 |  | h2 | [11 empty] | Platform Kılavuz halat deliği (a3xb3) | [13 empty] | 20 | x | 20 |  |  | 2
Kuyu toplam sızıntı alanı ∑A =
[23 empty] | Platform son kat tavanı mesafe ( Cm ) | [13 empty] | 375
[45 empty] | 0.05259 | [5 empty] | + |  |  | 0.6 | [6 empty] | + |  |  | 0.000872 | [7 empty] | + |  |  | 0.1 | [8 empty] | + |  |  | 0.000872 | [8 empty] | = |  |  | 0.75433 | [10 empty] | m2 bulundu.
[23 empty] | Mekanlar için. İç - dış basınç farkı Δp | [13 empty] | 50
SIZINTI HAVA DEBİSİ Qa =
|  | Hava Girişi | [20 empty] | Açık kapılar için. İç - dış basınç farkı Δp | [13 empty] | 15
[7 empty] | 80 | [37 empty] | 0.83 |  |  |  | x |  |  | 0.75433 | [6 empty] | x ( √ | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | ) x |  |  |  | 3600 | [9 empty] | = |  |  | 15937 | [10 empty] | m3 / h. bulundu.
[5 empty] | FAN | [7 empty] | 140 | Kuyu dibi | [8 empty] | Kapı açık halde deşarj hava hızı ( m/sn ) | [13 empty] | 1
[11 empty] | h1 |  |  |  | Karşı Ağırlık | [29 empty] | Kapı Deşarş havası kesit alanı Ak = | [27 empty] | 0.8 |  |  |  |  | x |  |  |  | 2 |  |  |  |  | = |  |  |  | 1.6 | [9 empty] | m2 bulundu.
[23 empty] | Kapı kaçak alanı ( m2 ) | [13 empty] | 0.06
Kapı genişliği (b2)
[23 empty] | Kapı hava kaçağı debisi ( m3 / sn ) ) | [13 empty] | 0.35
[45 empty] | 0.8 |  |  | m, Kapı yüksekliği (h5) | [13 empty] | 200 | [6 empty] | m, Hava deşarj hızı | [13 empty] | 1 | [10 empty] | m / sn, | [5 empty] | Kk 2,5 Sabit, | [18 empty] | Olarak biliniyor.
[6 empty] | 220 | [8 empty] | 220 | [7 empty] | Hesaba dahil kuyu yüksekliği ( metre ) | [13 empty] | 34.65
[45 empty] | Deşarj havası kesit alanı Av = ( | [20 empty] | 0.8 |  |  |  | x |  |  |  | 2 |  |  |  |  | x |  |  |  | 1 | [6 empty] | ) / |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | = |  |  |  | 0.64 | [8 empty] | m2 bulundu.
LİNER UZUNLUKLAR ( Cm ) OLARAK VERİLMİŞTİR.
Açil kaçış katındaki özgün akış alanı Ae = (
1. - HESABA KONULACAK ÖZGÜN KUYU YÜKSEKLİĞİ ( hk ) HESABI
[45 empty] | 0.8 |  |  | x |  | 2 |  |  | x |  | 1 |  |  |  | x |  |  | 0.64 |  |  |  |  | / √ [ ( |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | x |  |  | 2 |  |  | x |  |  | 1 |  |  |  |  | ) ^2 x ( | [6 empty] | 0.64 |  |  |  |  | )^2 ] = |  |  |  | 0.595 | [11 empty] | m2 bulundu.
Asansör kuyu yüksekliği için bilinen veriler : Binadaki kat adeti 10 Kat, Normal katların yüksekliği 2,95 metre, Bina girişindeki kat yüksekliği 2,95 metre, Son kat tavanı ile makine platformu arası yüksekliği 3,75 metre, Kuyu dibi derinliği 1,4 metre olarak biliniyor.
[45 empty] | Açil kaçış kapısı. Deşarj havası debisi Qkp = | [26 empty] | 0.8 |  |  |  |  | x |  |  | 2 |  |  |  |  | x |  |  | 1 | [6 empty] | = |  |  | 1.6 | [6 empty] | m3 / h bulundu.
[45 empty] | Kuyu içi ve dış ortam basınç farkı ▲Ps = | [27 empty] | ( |  | 1.6 | [6 empty] | / 0,83 x | [7 empty] | 0.595 | [7 empty] | )^2 = |  |  | 10.5 | [6 empty] | Pascal bulundu.
***Özgün kuyu yüksekliği formülasyonu ∑h = h1 + h2 + [ h3 x ( nkat -1 )] + h4 - (Toprak temaslı kuyu yüksekliği ) şeklindedir.
[45 empty] | Yangın katında.Özgün akış alanı Aıd = | [21 empty] | 2 |  | x [( |  |  | 10 |  |  | - |  | 1 |  | )x( |  |  | 2.2 |  |  |  |  | + |  |  | 2.2 |  |  |  | )x( |  |  |  | 30.3 |  |  |  |  | ) ] - [ ( | [5 empty] | 10 |  |  | - |  | 1 |  | )x |  |  | 1.6 |  |  |  | x |  |  | 0.18 |  |  |  | x |  | 10 |  |  | ^ |  | -3
|  | ∑hd = 140 + 295 + [ 295 x ( 10-1 )] + 375 - 115 = 3465 Cm. buradan ∑h = 34,65 m. Bulundu | [24 empty] | * Toprak temaslı kuyu yüksekliği düşüldü
[45 empty] | = | 0.473 | [6 empty] | m2 bulundu
2. - KAPILAR KAPALI İKEN. SIZINTI YOLU İLE GEÇEN HAVA DEBİSİ HESABI ( Qa )
[45 empty] | Diğer Kapılarındaki özgün sızıntı alanı Aıs = ( | [29 empty] | 10 |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  | ) x |  |  |  | 0.06 | [7 empty] | = |  |  | 0.54 | [9 empty] | m2 bulundu.
***Sızıntı hava debisi formülasyonu Qa = 0,83 x ( A1 + A2 + A3 + A4 + A5 ) x ( ▲P )0,5 şeklindedir.
[45 empty] | Yangın üst katındaki özgün akış alanı Ade = ( | [31 empty] | 0.473 | [6 empty] | x |  |  | 0.54 | [6 empty] | ) / ( |  |  | 0.473 | [6 empty] | ^2 x | [6 empty] | 0.54 | [6 empty] | ^2 ) ^0,5 = | [5 empty] | 0.356 | [8 empty] | m2 bulundu.
|  | A1 (m2 ) = Kuyu yan duvarlarındaki sızıntı alanı | [14 empty] | A4 (m2 ) = Kuyu platformu toplam halat delik alanı
[45 empty] | Zemin,Yangın ve bir Üst katdaki. Toplam özgün sızıntı alanı ( ∑Av top ) = | [51 empty] | 1.6 | [6 empty] | x |  |  |  | 0.595 | [6 empty] | x |  |  |  | 0.356 | [5 empty] | = |  |  | 2.551 |  |  |  |  | m2 bulundu.
|  | A2 (m2 ) = Kapılardaki sızıntı alanı | [14 empty] | A5 (m2 ) = Kuyu üst platformu sızıntı alanı
[45 empty] | Dış ortama geçen top. toplam hava debisi Qv = | [45 empty] | 0.83 | [5 empty] | x |  |  |  | 2.551 | [5 empty] | x ( |  |  |  | 10.5 | [5 empty] | ) ^0,5 x | [5 empty] | 3600 |  |  |  |  | = |  |  |  | 24699 |  |  |  |  | m3 / h bulundu.
|  | A3 (m2 ) = Kuyu taban döşemesi sızıntı alanı | [14 empty] | ▲P (pascal) = Kuyu - Dış mekanlar basınç farkı 50 pascal alındı
[45 empty] | Basınç farkı kıriteri referans alanı Apk = | [26 empty] | 1.6 | [5 empty] | + |  |  | 0.595 | [5 empty] | = |  |  |  | 2.195 | [6 empty] | m2 bulundu.
Hesaplarda 0,83 Sabit sayı olup. Kuyu ve mekanlar arasındaki basınç farkı ▲P 50 pascal = 0,00505 Kgf /cm2 Olarak alınacaktır.
[45 empty] | Referans alanı sızıntı hava debisi Qa = | [26 empty] | 0.83 | [5 empty] | x |  |  |  | 2.195 | [6 empty] | x ( |  |  |  | 15 | [5 empty] | ) ^0,5 x | [6 empty] | 3600 | [5 empty] | = |  |  |  |  | 25402 | [5 empty] | m3 / h bulundu.
2.1- Kuyu yan duvarları özgün alanı ( A1 ) hesabı
[45 empty] | Kapalı kapılarda. referans özgün alanı Aks = ( | [29 empty] | 10 |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  | ) x |  |  |  | 0.06 | [7 empty] | = |  |  | 0.54 | [9 empty] | m2 bulundu.
Kapı genişliği (b2) 0,8m, Kapı yüksekliği (h5) 2 m, Kuyu duvarı sızıntı alan oranı (kd) 0,18 x 10 üzeri -3 = 0,00018 Sbt, Kuyu genişliği (b1) 2,2 m , Kuyu derinliği (d1) 2,2 m . Olarak biliniyor. Özgün kuyu yüksekliği ( ∑hd) 34,65m. Olarak hesaplanmıştı.
[45 empty] | Kapalı kapılarda. referans alanı sızıntı hava debisi ( Qas ) = | [26 empty] | 0.83 | [5 empty] | x |  |  |  | 0.54 | [6 empty] | x ( |  |  |  | 15 | [5 empty] | ) ^0,5 x | [6 empty] | 3600 | [5 empty] | = |  |  |  |  | 6250 | [5 empty] | m3 / h bulundu.
[45 empty] | Basınç farkına göre. hava debisi Qp = | [39 empty] | 25402 | [7 empty] | + |  |  |  | 6250 | [7 empty] | = |  |  |  | 31652 | [7 empty] | m3 / h bulundu.
***Kapı alanları hesabı formülasyonu ∑ Ak =n ( Durak sayısı ) x ( b2 x h5 ) şeklindedir.
[45 empty] | Kapı genişliği | [8 empty] | 0.8 |  |  | m, Kapı üksekliği | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | m, Kapı alanı | [14 empty] | 1.6 |  |  |  |  | m2, Kapı kulpunun. kapı kenarıından uzaklığı | [17 empty] | 0.075
Kapı alanları toplamı ∑ Ak = 10 durak x 0,8 x 2 = 12,8 m2. Olarak bulundu.
[45 empty] | m, Standart kapı kapatma yayı kuvveti | [19 empty] | 60 | [5 empty] | N |  |  |  | , Standart Max kapı açma kuvveti | [20 empty] | 110 |  |  |  |  | N. Olarak bilinmektedir.
***Kuyu yan duvarları net alanı formülasyonu ( Ad ) = [ 2 x ( b1 + d1 ) x ∑hd )] - ∑ Ak. şeklindedir.
[45 empty] | Asansör kuyusuna giriş max. Basıncı P max = [ | [23 empty] | 2 | x ( |  |  | 0.8 |  |  |  |  | - |  |  | 0.075 | [6 empty] | ) x ( | [5 empty] | 110 | [5 empty] | - |  |  | 60 | [5 empty] | ) ] / ( | [5 empty] | 0.8 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  | ) = |  | 57 |  |  |  |  | pascal. Bulundu.
Kuyu yan duvarları net alanı ( Ad ) = [ 2 x ( 2,2 + 2,2 ) x 34,65 ] - 12,8 = 292,12 m2. Olarak bulundu.
|  | ***Kuyu yan duvarları özgün alanı formülasyonu A1 = Ad x kd ( Kuyu duvarı sızıntı alan oranı ) | [22 empty] | kd = |  |  |  | 0,18 x 10 |  |  |  | -3 |  | = | 0.00018
Kuyu yan duvarları özgün alanı A1 = 292,12 x 0,00018 = 0,05259 m2. Olarak bulundu.
2.2- Kuyu Kapılarındaki özgün sızıntı alanı ( A2) hesabı
***Kuyu Kapılarındaki özgün sızıntı alanı formülasyonu A2 = n ( Durak sayısı ) x S ( Kapalı kapı sızıntı alanı ). şeklindedir.
Kuyu Kapılarındaki özgün sızıntı alanı A2 = 10 x 0,06 = 0,6 m2. Olarak bulundu.
2.3- Kuyu alt döşeme sızıntı alanı ( A3) hesabı | [25 empty] | kd = |  | 0,18 x 10 |  |  |  | -3 |  | = |  | 0.00018
***Üst platfor özgün sızıntı alanı formülasyonu A3 = b1 x d1 x kt ( Kuyu platformu sızıntı alan oranı ). şeklindedir.
Altt döşeme özgün sızıntı alanı A3 = 2,2 x 2,2 x 0,00018 = 0,000872 m2. Olarak bulundu.
2.4- Kuyu üst platformu halat delik toplam alanı ( A4) hesabı | [20 empty] | Halat deliği ( 10 Cm x 10 Cm) x (20 Cm x 20 Cm) 2 adet
***Üst platform halat delik alanı formülasyonu A4 = 2 x [( a2 x b2 ) + ( a3 x b3 )]). şeklindedir.
Üst platform halat delik alanı A4 = 2 x [( 0,1 x 0,1 ) + ( 0,2 x 0,2 )] = 0,1 m2. Olarak bulundu.
2.5- Kuyu üst platformu sızıntı alanı ( A5) hesabı | [25 empty] | kd = |  | 0,18 x 10 |  |  |  | -3 |  | = |  | 0.00018
***Üst platfor özgün sızıntı alanı formülasyonu A5 = b1 x d1 x kt ( Kuyu platformu sızıntı alan oranı ) şeklindedir.
Üst platfor özgün sızıntı alanı A5 = 2,2 x 2,2 x 0,00018 = 0,000872 m2. Olarak bulundu.
2.6- Kuyu toplam sızıntı alanı ( ∑A) hesabı
***Kuyu toplam sızıntı alanı formülasyonu ∑A = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 . şeklindedir.
Kuyu toplam sızıntı alanı ∑A = 0,05259 + 0,6 + 0,000872 + 0,1 + 0,000872 = 0,754334m2 bulundu.
2.7- Sızıntı hava debisi hesabı ( Qa )
|  | ***Sızıntı hava debisi formülasyonu Qa = 0,83 x ( ΣA ) x (▲P )0,5 x 3600 şeklindedir. | [27 empty] | Qa = |  |  |  | 15937 | [5 empty] | m3 / h
SIZINTI HAVA DEBİSİ Qa = 0,83 x 0,754334 x ( √ 50 ) x 3600 = 15937 m3 / h. bulundu.
|  | ASANSÖR KUYUSU. BASINÇLANDIRMA HESABI | [19 empty] | Pafta / ada / parsel : |  |  |  |  | XXXX / YYYY / ZZZZ | [11 empty] | S2
3. - KAPI AÇIK DURUMDA İKEN. HAVA DEŞARJ HIZINA GÖRE. HAVA DEBİSİ HESABI ( Qv )
Kapı genişliği (b2) 0,8m, Kapı yüksekliği (h5) 200 m, Hava deşarj hızı 1m / sn, Kk 2,5 Sabit, Olarak biliniyor.
3.1- Kapı kesit alanı ( Ak ) Hesabı
***Kapı kesit alanı formülasyonu Ak = b2 x h5 şeklindedir.
Kapı Deşarş havası kesit alanı Ak = 0,8 x 2 = 1,6m2 bulundu.
3.2- Deşarj havası özdgün kesit alanı ( Av ) Hesabı
***Deşarş havası kesit alanı formülasyonu Av = ( b2 x h5 ) x V / 2,5 şeklindedir.
Deşarj havası kesit alanı Av = ( 0,8 x 2 x 1 ) / 2,5 = 0,64 m2 bulundu.
3.3.1-Açil kaçış katındaki özgün akış alanı ( Ae ) Hesabı
***Açil kaçış katındaki özgün akış alanı formülasyonu Ae = ( b2 x h5 x V x Av ) / [( b2 x H5 x V )2 + Av2 ] 0,5 şeklindedir.
Açil kaçış katındaki özgün akış alanı Ae = ( 0,8 x 2 x 1 x 0,64 / √ [ ( 0,8 x 2 x 1) ^2 x ( 0,64 )^2 ] = 0,595 m2 bulundu.
3.3.2-Açil kaçış kapısı. Deşarj havası debisi ( Qkp ) Hesabı
***Açil kaçış kapısı. Deşarj havası debisi formülasyonu Qkp = b2 x h5 x V x 3600 şeklindedir.
Açil kaçış kapısı. Deşarj havası debisi Qkp = 0,8 x 2 x 1 = 1,6 m3 / h bulundu.
3.3.3-Açil kaçış katındaki kapı açık iken. Kuyu içi ve dış ortam basınç farkı ( ▲Ps ) Hesabı
***Qkp = 0,83 x ( Ae ) x (▲P )0,5 →. Kuyu içi ve dış ortam basınç farkı formülasyonu▲Ps = ( Qkp / 0,83 x Ae )2 şeklindedir.
Kuyu içi ve dış ortam basınç farkı ▲Ps = ( 1,6 / 0,83 x 0,595)^2 = 10,5 Pascal bulundu.
3.4.1-Yangın katında. Duvarlardan Özgün akış alanı ( Aıd ) Hesabı
***Yangın katında duvar. Özgün akış alanı Aıd = 2x[ (n - 1 )x( b1 x d1 )x( Σh - h2 ] - [ (n - 1 ) x Ak x kd ) ] şeklindedir.
Yangın katında.Özgün akış alanı Aıd =2 x [(10 - 1 )x(2,2 + 2,2 )x( 30,3 ) ] - [ (10 - 1 )x 1,6x0,18x10^-3 = 0,473 m2 bulundu
3.4.2-Yangın katında. Kuyu Kapılarındaki özgün sızıntı alanı ( Aıs) hesabı
***Yangın katında. Kapılarındaki özgün sızıntı alanı formülasyonu Aıs = n ( Durak sayısı ) - 1 ) x S ( Kapalı kapı sızıntı alanı ). şeklindedir.
Diğer Kapılarındaki özgün sızıntı alanı Aıs = ( 10 - 1 ) x 0,06 = 0,54 m2 bulundu.
3.5 - Yangın katı üstünde. özgün sızıntı alanı ( Ade ) hesabı
***Yangın üst katındaki özgün akış alanı formülasyonu Ade = ( Aıd x Aıs ) / ( Aıd 2 + Aıs 2 ) 0,5 şeklindedir.
Yangın üst katındaki özgün akış alanı Ade = ( 0,473 x 0,54 ) / (0,473 ^2 x 0,54 ^2 ) ^0,5 = 0,356 m2 bulundu.
3.6 - Zemin kat,Yangın katı ve bir Üst katdaki. Toplam özgün sızıntı alanı ( ∑Av top ) hesabı
***Zemin,Yangın ve bir Üst katdaki. Toplam özgün sızıntı alanı fomülasyonu ∑Av top = Ak + Ae + Ade şeklindedir.
Zemin,Yangın ve bir Üst katdaki. Toplam özgün sızıntı alanı ( ∑Av top ) = 1,6 x 0,595 x 0,356 = 2,551 m2 bulundu.
3.7 - Kuyu icinden, dış ortama geçebileçek toplam hava debisi ( ∑Qv ) hesabı
|  | ***Dış ortama geçen top.hava debisi Qv = 0,83 x ( Av top ) x (▲P )0,5 x 3600 şeklindedir. | [28 empty] | Qv = |  |  |  | 24699 | [5 empty] | m3/ h
Dış ortama geçen top. toplam hava debisi Qv =0,83 x 2,551 x ( 10,5) ^0,5 x 3600 = 24699 m3 / h bulundu.
4. - KUYU, MEKENLAR ARASI ARASI BASINÇ FARKINA GÖRE . HAVA DEBİSİ HESABI ( Qp )
4.1 - Açık kapıda. Basınç farkı kıriteri referans alanı ( Apk ) hesabı
***Basınç farkı kıriteri referans alanı fomülasyonu Apk = Ak ( Kapı kesit alanı ) + Ae ( Açil kaçış katındaki özgün akış alanı ) Şeklindedir.
Basınç farkı kıriteri referans alanı Apk =1,6 + 0,595 = 2,195 m2 bulundu.
4.2 - Basınç farkı kıriteri referans alanı sızıntı hava debisi ( Qak ) hesabı
***Referans alanı sızıntı hava debisi formülasyonu Qak = 0,83 x Ap x (▲Pak )0,5 x 3600 şeklindedir.
Referans alanı sızıntı hava debisi Qa = 0,83 x 2,195 x ( 15) ^0,5 x 3600 = 25402 m3 / h bulundu.
4.3 - Kapalı kapılarda. Basınç farkı kıriteri referans özgün alanı ( Apk ) hesabı
***Kapalı kapılarda. referans özgün alanı formülasyonu Aks = n ( Durak sayısı ) - 1 ) x S ( Kapalı kapı sızıntı alanı ). şeklindedir.
Kapalı kapılarda. referans özgün alanı Aks = ( 10 - 1 ) x 0,06 = 0,54 m2 bulundu.
4.4 - Kapalı kapılarda. referans alanı sızıntı hava debisi ( Qas ) hesabı
***Kapalı kapılarda. Basınç farkı kıriteri referans alanı sızıntı hava debisi Qas = 0,83 x Ap x (▲Pak )0,5 x 3600 şeklindedir.
Kapalı kapılarda. referans alanı sızıntı hava debisi ( Qas ) = 0,83 x 0,54 x ( 15) ^0,5 x 3600 = 6250 m3 / h bulundu.
4.5 - Basınç farkına göre . hava debisi hesabı ( Qp )
|  | ***Basınç farkına göre . hava debisi formülasyonu Qp = Qak - Qas Şeklindedir. | [28 empty] | Qv = |  |  |  | 31652 | [5 empty] | m3/ h
Basınç farkına göre. hava debisi Qp =25402 + 6250 = 31652 m3 / h bulundu.
5. - ASANSÖR KUYUSU. BASINÇLANDIRMASI İÇİN GEREKLİ FAN DEBİSİ SEÇİMİ
|  | Kapılar kapalı iken. sızıntı yolu ile geçen hava debisi hesabı ( Qa ) | [21 empty] | 15937 | m3/ h
|  | Kapı açık durumda iken. hava deşarj hızına göre. hava debisi hesabı ( Qv ) | [21 empty] | 24699 | m3/ h
|  | Kuyu, mekenlar arası arası basınç farkına göre . hava debisi hesabı ( Qp ) | [21 empty] | 31652 | m3/ h
|  | ASANSÖR KUYU BASINÇLANDIRMASI İÇİN. BÜYÜK OLAN | [21 empty] | 31652 | m3/ h. DEBİ UYGUN GÖRÜLDÜ.
6. - ASANSÖR KUYUSU. MAKSİMUM HAVA GİRİŞ BASINCI HESABI
Kapı genişliği 0,8 m, Kapı üksekliği 2 m, Kapı alanı 1,6 m2, Kapı kulpunun. kapı kenarıından uzaklığı 0,075 m, Standart kapı kapatma yayı kuvveti 60 N , Standart Max kapı açma kuvveti 110 N. Olarak bilinmektedir.
4.5 - Basınçlandırma kanalı. Asansör kuyusuna giriş max. Basıncı ( Fan ve kuyu arası hava kanalı sürtünme kayıpları dahil edilmedi )
*** Basınçlandırma fanı max. Basıncı formülasyonu P max = [ 2 x ( b1 - d ) x ( Fmax - Fr )] / ( b1 x Ak ) Şeklindedir.
Asansör kuyusuna giriş max. Basıncı P max = [ 2 x ( 0,8 - 0,075 ) x ( 110 - 60 ) ] / ( 0,8 x 1,6 ) = 57 pascal. Bulundu.
|  | ASANSÖR KUYUSU. MAKSİMUM HAVA GİRİŞ BASINCI | [21 empty] | 57 | pascal . UYGUN GÖRÜLDÜ.

## PROPORTİES
LÜTFEN DEĞERLERİ OYNAMAYIN
1 | PERDE BETON | 0.00018 | 0,18 x 10-3 | -3 | 0,18 x 10
1 | PERDE BETON | 0.00018 | 0,18 x 10-3 | -3 | 0,18 x 10
2 | SIVALI TUĞLA | 0.00084 | 0,84 x 10-3 | -3 | 0,84 x 10
3 | SIVASIZ TUĞLA | 0.0018 | 0,18 x 10-2 | -2 | 0,18 x 10
4 | CAM PANEL | 0
Kuyu genişliği ( Cm ) |  | Kuyu derinliği ( Cm ) |  |  |  | Toprak temaslı yükseklik
25 | 220 | 25 | 220 |  |  | 5 | 115 | 1
1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 1 | YOK | 0
2 | 105 | 2 | 105 |  |  | 2 | 100 | 1
3 | 110 | 3 | 110 |  |  | 3 | 105 | 1
4 | 115 | 4 | 115 |  |  | 4 | 110 | 1
5 | 120 | 5 | 120 |  |  | 5 | 115 | 1
6 | 125 | 6 | 125 |  |  | 6 | 120 | 1
7 | 130 | 7 | 130 |  |  | 7 | 125 | 1
8 | 135 | 8 | 135 |  |  | 8 | 130 | 1
9 | 140 | 9 | 140 |  |  | 9 | 135 | 1
10 | 145 | 10 | 145 |  |  | 10 | 140 | 1
11 | 150 | 11 | 150 |  |  | 11 | 145 | 1
12 | 155 | 12 | 155 |  |  | 12 | 150 | 1
13 | 160 | 13 | 160 |  |  | 13 | 155 | 1
14 | 165 | 14 | 165 |  |  | 14 | 160 | 1
15 | 170 | 15 | 170 |  |  | 15 | 165 | 1
16 | 175 | 16 | 175 |  |  | 16 | 170 | 1
17 | 180 | 17 | 180 |  |  | 17 | 175 | 1
18 | 185 | 18 | 185 |  |  | 18 | 180 | 1
19 | 190 | 19 | 190 |  |  | 19 | 185 | 1
20 | 195 | 20 | 195 |  |  | 20 | 190 | 1
21 | 200 | 21 | 200 |  |  | 21 | 195 | 1
22 | 205 | 22 | 205 |  |  | 22 | 200 | 1
23 | 210 | 23 | 210 |  |  | 23 | 205 | 1
24 | 215 | 24 | 215 |  |  | 24 | 210 | 1
25 | 220 | 25 | 220 |  |  | 25 | 215 | 1
26 | 225 | 26 | 225 |  |  | 26 | 220 | 1
27 | 230 | 27 | 230 |  |  | 27 | 225 | 1
28 | 235 | 28 | 235 |  |  | 28 | 230 | 1
29 | 240 | 29 | 240 |  |  | 29 | 235 | 1
30 | 245 | 30 | 245 |  |  | 30 | 240 | 1
31 | 250 | 31 | 250 |  |  | 31 | 245 | 1
32 | 255 | 32 | 255 |  |  | 32 | 250 | 1
33 | 260 | 33 | 260 |  |  | 33 | 255 | 1
34 | 265 | 34 | 265 |  |  | 34 | 260 | 1
35 | 270 | 35 | 270 |  |  | 35 | 265 | 1
36 | 275 | 36 | 275 |  |  | 36 | 270 | 1
37 | 280 | 37 | 280 |  |  | 37 | 275 | 1
38 | 285 | 38 | 285 |  |  | 38 | 280 | 1
39 | 290 | 39 | 290 |  |  | 39 | 285 | 1
40 | 295 | 40 | 295 |  |  | 40 | 290 | 1
41 | 300 | 41 | 300 |  |  | 41 | 295 | 1
42 | 305 | 42 | 305 |  |  | 42 | 300 | 1
43 | 310 | 43 | 310 |  |  | 43 | 305 | 1
44 | 315 | 44 | 315 |  |  | 44 | 310 | 1
45 | 320 | 45 | 320 |  |  | 45 | 315 | 1
46 | 325 | 46 | 325 |  |  | 46 | 320 | 1
47 | 330 | 47 | 330 |  |  | 47 | 325 | 1
48 | 335 | 48 | 335 |  |  | 48 | 330 | 1
49 | 340 | 49 | 340 |  |  | 49 | 335 | 1
50 | 345 | 50 | 345 |  |  | 50 | 340 | 1
51 | 350 | 51 | 350 |  |  | 51 | 345 | 1
52 | 355 | 52 | 355 |  |  | 52 | 350 | 1
53 | 360 | 53 | 360 |  |  | 53 | 355 | 1
54 | 365 | 54 | 365 |  |  | 54 | 360 | 1
55 | 370 | 55 | 370 |  |  | 55 | 365 | 1
56 | 375 | 56 | 375 |  |  | 56 | 370 | 1
57 | 380 | 57 | 380 |  |  | 57 | 375 | 1
58 | 385 | 58 | 385 |  |  | 58 | 380 | 1
59 | 390 | 59 | 390 |  |  | 59 | 385 | 1
60 | 395 | 60 | 395 |  |  | 60 | 390 | 1
61 | 400 | 61 | 400 |  |  | 61 | 395 | 1
[6 empty] | 62 | 400 | 1
Kapı yüksekliği ( Cm ) |  |  | Kapı genişliği ( Cm ) |  |  | 63 | 405 | 1
101 | 200 |  | 1 | 80 |  | 64 | 410 | 1
[6 empty] | 65 | 415 | 1
1 | 100 |  | 1 | 80 |  | 66 | 420 | 1
2 | 101 |  | 2 | 81 |  | 67 | 425 | 1
3 | 102 |  | 3 | 82 |  | 68 | 430 | 1
4 | 103 |  | 4 | 83 |  | 69 | 435 | 1
5 | 104 |  | 5 | 84 |  | 70 | 440 | 1
6 | 105 |  | 6 | 85 |  | 71 | 445 | 1
7 | 106 |  | 7 | 86 |  | 72 | 450 | 1
8 | 107 |  | 8 | 87 |  | 73 | 455 | 1
9 | 108 |  | 9 | 88 |  | 74 | 460 | 1
10 | 109 |  | 10 | 89 |  | 75 | 465 | 1
11 | 110 |  | 11 | 90 |  | 76 | 470 | 1
12 | 111 |  | 12 | 91 |  | 77 | 475 | 1
13 | 112 |  | 13 | 92 |  | 78 | 480 | 1
14 | 113 |  | 14 | 93 |  | 79 | 485 | 1
15 | 114 |  | 15 | 94 |  | 80 | 490 | 1
16 | 115 |  | 16 | 95 |  | 81 | 495 | 1
17 | 116 |  | 17 | 96 |  | 82 | 500 | 1
18 | 117 |  | 18 | 97 |  | 83 | 505 | 1
19 | 118 |  | 19 | 98 |  | 84 | 510 | 1
20 | 119 |  | 20 | 99 |  | 85 | 515 | 1
21 | 120 |  | 21 | 100 |  | 86 | 520 | 1
22 | 121 |  | 22 | 101 |  | 87 | 525 | 1
23 | 122 |  | 23 | 102 |  | 88 | 530 | 1
24 | 123 |  | 24 | 103 |  | 89 | 535 | 1
25 | 124 |  | 25 | 104 |  | 90 | 540 | 1
26 | 125 |  | 26 | 105 |  | 91 | 545 | 1
27 | 126 |  | 27 | 106 |  | 92 | 550 | 1
28 | 127 |  | 28 | 107 |  | 93 | 555 | 1
29 | 128 |  | 29 | 108 |  | 94 | 560 | 1
30 | 129 |  | 30 | 109 |  | 95 | 565 | 1
31 | 130 |  | 31 | 110 |  | 96 | 570 | 1
32 | 131 |  | 32 | 111 |  | 97 | 575 | 1
33 | 132 |  | 33 | 112 |  | 98 | 580 | 1
34 | 133 |  | 34 | 113 |  | 99 | 585 | 1
35 | 134 |  | 35 | 114 |  | 100 | 590 | 1
36 | 135 |  | 36 | 115 |  | 101 | 595 | 1
37 | 136 |  | 37 | 116 |  | 102 | 600 | 1
38 | 137 |  | 38 | 117
39 | 138 |  | 39 | 118 |  | bina kat adeti
40 | 139 |  | 40 | 119 |  | 10 | 10
41 | 140 |  | 41 | 120
42 | 141 |  | 42 | 121 |  | 1 | 1
43 | 142 |  | 43 | 122 |  | 2 | 2
44 | 143 |  | 44 | 123 |  | 3 | 3
45 | 144 |  | 45 | 124 |  | 4 | 4
46 | 145 |  | 46 | 125 |  | 5 | 5
47 | 146 |  | 47 | 126 |  | 6 | 6
48 | 147 |  | 48 | 127 |  | 7 | 7
49 | 148 |  | 49 | 128 |  | 8 | 8
50 | 149 |  | 50 | 129 |  | 9 | 9
51 | 150 |  | 51 | 130 |  | 10 | 10
52 | 151 |  | 52 | 131 |  | 11 | 11
53 | 152 |  | 53 | 132 |  | 12 | 12
54 | 153 |  | 54 | 133 |  | 13 | 13
55 | 154 |  | 55 | 134 |  | 14 | 14
56 | 155 |  | 56 | 135 |  | 15 | 15
57 | 156 |  | 57 | 136 |  | 16 | 16
58 | 157 |  | 58 | 137 |  | 17 | 17
59 | 158 |  | 59 | 138 |  | 18 | 18
60 | 159 |  | 60 | 139 |  | 19 | 19
61 | 160 |  | 61 | 140 |  | 20 | 20
62 | 161 |  | 62 | 141 |  | 21 | 21
63 | 162 |  | 63 | 142 |  | 22 | 22
64 | 163 |  | 64 | 143 |  | 23 | 23
65 | 164 |  | 65 | 144 |  | 24 | 24
66 | 165 |  | 66 | 145 |  | 25 | 25
67 | 166 |  | 67 | 146 |  | 26 | 26
68 | 167 |  | 68 | 147 |  | 27 | 27
69 | 168 |  | 69 | 148 |  | 28 | 28
70 | 169 |  | 70 | 149 |  | 29 | 29
71 | 170 |  | 71 | 150 |  | 30 | 30
72 | 171 |  | 72 | 151
73 | 172 |  | 73 | 152 |  | durak adeti
74 | 173 |  | 74 | 153 |  | 10 | 10
75 | 174 |  | 75 | 154
76 | 175 |  | 76 | 155 |  | 1 | 1
77 | 176 |  | 77 | 156 |  | 2 | 2
78 | 177 |  | 78 | 157 |  | 3 | 3
79 | 178 |  | 79 | 158 |  | 4 | 4
80 | 179 |  | 80 | 159 |  | 5 | 5
81 | 180 |  | 81 | 160 |  | 6 | 6
82 | 181 |  | 82 | 161 |  | 7 | 7
83 | 182 |  | 83 | 162 |  | 8 | 8
84 | 183 |  | 84 | 163 |  | 9 | 9
85 | 184 |  | 85 | 164 |  | 10 | 10
86 | 185 |  | 86 | 165 |  | 11 | 11
87 | 186 |  | 87 | 166 |  | 12 | 12
88 | 187 |  | 88 | 167 |  | 13 | 13
89 | 188 |  | 89 | 168 |  | 14 | 14
90 | 189 |  | 90 | 169 |  | 15 | 15
91 | 190 |  | 91 | 170 |  | 16 | 16
92 | 191 |  | 92 | 171 |  | 17 | 17
93 | 192 |  | 93 | 172 |  | 18 | 18
94 | 193 |  | 94 | 173 |  | 19 | 19
95 | 194 |  | 95 | 174 |  | 20 | 20
96 | 195 |  | 96 | 175 |  | 21 | 21
97 | 196 |  | 97 | 176 |  | 22 | 22
98 | 197 |  | 98 | 177 |  | 23 | 23
99 | 198 |  | 99 | 178 |  | 24 | 24
100 | 199 |  | 100 | 179 |  | 25 | 25
101 | 200 |  | 101 | 180 |  | 26 | 26
102 | 201 |  | 102 | 181 |  | 27 | 27
103 | 202 |  | 103 | 182 |  | 28 | 28
104 | 203 |  | 104 | 183 |  | 29 | 29
105 | 204 |  | 105 | 184 |  | 30 | 30
106 | 205 |  | 106 | 185
107 | 206 |  | 107 | 186 |  | kat yüksekliği |  |  | giriş kat yüksekliği
108 | 207 |  | 108 | 187 |  | 20 | 295 |  | 20 | 295
109 | 208 |  | 109 | 188
110 | 209 |  | 110 | 189 |  | 1 | 200 |  | 1 | 200
111 | 210 |  | 111 | 190 |  | 2 | 205 |  | 2 | 205
112 | 211 |  | 112 | 191 |  | 3 | 210 |  | 3 | 210
113 | 212 |  | 113 | 192 |  | 4 | 215 |  | 4 | 215
114 | 213 |  | 114 | 193 |  | 5 | 220 |  | 5 | 220
115 | 214 |  | 115 | 194 |  | 6 | 225 |  | 6 | 225
116 | 215 |  | 116 | 195 |  | 7 | 230 |  | 7 | 230
117 | 216 |  | 117 | 196 |  | 8 | 235 |  | 8 | 235
118 | 217 |  | 118 | 197 |  | 9 | 240 |  | 9 | 240
119 | 218 |  | 119 | 198 |  | 10 | 245 |  | 10 | 245
120 | 219 |  | 120 | 199 |  | 11 | 250 |  | 11 | 250
121 | 220 |  | 121 | 200 |  | 12 | 255 |  | 12 | 255
122 | 221 |  | 122 | 201 |  | 13 | 260 |  | 13 | 260
123 | 222 |  | 123 | 202 |  | 14 | 265 |  | 14 | 265
124 | 223 |  | 124 | 203 |  | 15 | 270 |  | 15 | 270
125 | 224 |  | 125 | 204 |  | 16 | 275 |  | 16 | 275
126 | 225 |  | 126 | 205 |  | 17 | 280 |  | 17 | 280
127 | 226 |  | 127 | 206 |  | 18 | 285 |  | 18 | 285
128 | 227 |  | 128 | 207 |  | 19 | 290 |  | 19 | 290
129 | 228 |  | 129 | 208 |  | 20 | 295 |  | 20 | 295
130 | 229 |  | 130 | 209 |  | 21 | 300 |  | 21 | 300
131 | 230 |  | 131 | 210 |  | 22 | 305 |  | 22 | 305
132 | 231 |  | 132 | 211 |  | 23 | 310 |  | 23 | 310
133 | 232 |  | 133 | 212 |  | 24 | 315 |  | 24 | 315
134 | 233 |  | 134 | 213 |  | 25 | 320 |  | 25 | 320
135 | 234 |  | 135 | 214 |  | 26 | 325 |  | 26 | 325
136 | 235 |  | 136 | 215 |  | 27 | 330 |  | 27 | 330
137 | 236 |  | 137 | 216 |  | 28 | 335 |  | 28 | 335
138 | 237 |  | 138 | 217 |  | 29 | 340 |  | 29 | 340
139 | 238 |  | 139 | 218 |  | 30 | 345 |  | 30 | 345
140 | 239 |  | 140 | 219 |  | 31 | 350 |  | 31 | 350
141 | 240 |  | 141 | 220 |  | 32 | 355 |  | 32 | 355
142 | 241 |  | 142 | 221 |  | 33 | 360 |  | 33 | 360
143 | 242 |  | 143 | 222 |  | 34 | 365 |  | 34 | 365
144 | 243 |  | 144 | 223 |  | 35 | 370 |  | 35 | 370
145 | 244 |  | 145 | 224 |  | 36 | 375 |  | 36 | 375
146 | 245 |  | 146 | 225 |  | 37 | 380 |  | 37 | 380
147 | 246 |  | 147 | 226 |  | 38 | 385 |  | 38 | 385
148 | 247 |  | 148 | 227 |  | 39 | 390 |  | 39 | 390
149 | 248 |  | 149 | 228 |  | 40 | 395 |  | 40 | 395
150 | 249 |  | 150 | 229 |  | 41 | 400 |  | 41 | 400
151 | 250 |  | 151 | 230 |  | 42 | 405 |  | 42 | 405
152 | 251 |  | 152 | 231 |  | 43 | 410 |  | 43 | 410
153 | 252 |  | 153 | 232 |  | 44 | 415 |  | 44 | 415
154 | 253 |  | 154 | 233 |  | 45 | 420 |  | 45 | 420
155 | 254 |  | 155 | 234 |  | 46 | 425 |  | 46 | 425
156 | 255 |  | 156 | 235 |  | 47 | 430 |  | 47 | 430
157 | 256 |  | 157 | 236 |  | 48 | 435 |  | 48 | 435
158 | 257 |  | 158 | 237 |  | 49 | 440 |  | 49 | 440
159 | 258 |  | 159 | 238 |  | 50 | 445 |  | 50 | 445
160 | 259 |  | 160 | 239 |  | 51 | 450 |  | 51 | 450
161 | 260 |  | 161 | 240 |  |  |  |  | 52 | 455
162 | 261 |  | 162 | 241 |  |  |  |  | 53 | 460
163 | 262 |  | 163 | 242 |  |  |  |  | 54 | 465
164 | 263 |  | 164 | 243 |  |  |  |  | 55 | 470
165 | 264 |  | 165 | 244 |  |  |  |  | 56 | 475
166 | 265 |  | 166 | 245 |  |  |  |  | 57 | 480
167 | 266 |  | 167 | 246 |  |  |  |  | 58 | 485
168 | 267 |  | 168 | 247 |  |  |  |  | 59 | 490
169 | 268 |  | 169 | 248 |  |  |  |  | 60 | 495
170 | 269 |  | 170 | 249 |  |  |  |  | 61 | 500
171 | 270 |  | 171 | 250
platform kabin halat deliği |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | platform kılavuz deliği |  |  | 0.2 | 0.2
3 | 10 Cm x 10 Cm | 200 | 10 | 10 |  |  | 7 | 20 Cm x 20 Cm | 800 | 20 | 20
1 | 5 Cm x 5 Cm | 50 | 5 | 5 |  |  | 1 | 5 Cm x 5 Cm | 50 | 5 | 5
2 | 5 Cm x 10 Cm | 100 | 5 | 10 |  |  | 2 | 5 Cm x 10 Cm | 100 | 5 | 10
3 | 10 Cm x 10 Cm | 200 | 10 | 10 |  |  | 3 | 10 Cm x 10 Cm | 200 | 10 | 10
4 | 10 Cm x 15 Cm | 300 | 10 | 15 |  |  | 4 | 10 Cm x 15 Cm | 300 | 10 | 15
5 | 10 Cm x 20 Cm | 400 | 10 | 20 |  |  | 5 | 10 Cm x 20 Cm | 400 | 10 | 20
6 | 15 Cm x 20 Cm | 600 | 15 | 20 |  |  | 6 | 15 Cm x 20 Cm | 600 | 15 | 20
7 | 20 Cm x 20 Cm | 800 | 20 | 20 |  |  | 7 | 20 Cm x 20 Cm | 800 | 20 | 20
son kat / platform yüksekliği |  |  | Kapı tipi ( konstrüksüyonu ) | [8 empty] | sızıntı alanı
36 | 375 |  | 20 | ***Asansör sahanlık kapısı. Dışarı açılan ( Kaçak alanı 0,06 m2 - Δp Basınç farkı 50 pascal ) | [7 empty] | 0.06 | 0.35 | 50
1 | 200 |  | 1 | Basınçlandırılmış bölüme açılan tek kanatlı kapı ( Kaçak alanı 0,01 m2 - Basınç farkı Δp 8 pascal ) | [7 empty] | 0.01 | 0.02 | 8
2 | 205 |  | 2 | Basınçlandırılmış bölüme açılan tek kanatlı kapı ( Kaçak alanı 0,01 m2 - Basınç farkı Δp 15 pascal ) | [7 empty] | 0.01 | 0.03 | 15
3 | 210 |  | 3 | Basınçlandırılmış bölüme açılan tek kanatlı kapı ( Kaçak alanı 0,01 m2 - Basınç farkı Δp 20 pascal ) | [7 empty] | 0.01 | 0.04 | 20
4 | 215 |  | 4 | Basınçlandırılmış bölüme açılan tek kanatlı kapı ( Kaçak alanı 0,01 m2 - Basınç farkı Δp 25 pascal ) | [7 empty] | 0.01 | 0.04 | 25
5 | 220 |  | 5 | Basınçlandırılmış bölüme açılan tek kanatlı kapı ( Kaçak alanı 0,01 m2 - Basınç farkı Δp 50 pascal ) | [7 empty] | 0.01 | 0.06 | 50
6 | 225 |  | 6 | Basınçlandırılmış bölümden dışarı açılan tek kanatlı kapı ( Kaçak alanı 0,02 m2 - Basınç farkı Δp 8 pascal ) | [7 empty] | 0.02 | 0.05 | 8
7 | 230 |  | 7 | Basınçlandırılmış bölümden dışarı açılan tek kanatlı kapı ( Kaçak alanı 0,02 m2 - Basınç farkı Δp 15 pascal ) | [7 empty] | 0.02 | 0.06 | 15
8 | 235 |  | 8 | Basınçlandırılmış bölümden dışarı açılan tek kanatlı kapı ( Kaçak alanı 0,02 m2 - Basınç farkı Δp 20 pascal ) | [7 empty] | 0.02 | 0.07 | 20
9 | 240 |  | 9 | Basınçlandırılmış bölümden dışarı açılan tek kanatlı kapı ( Kaçak alanı 0,02 m2 - Basınç farkı Δp 25 pascal ) | [7 empty] | 0.02 | 0.08 | 25
10 | 245 |  | 10 | Basınçlandırılmış bölümden dışarı açılan tek kanatlı kapı ( Kaçak alanı 0,02 m2 - Basınç farkı Δp 50 pascal ) | [7 empty] | 0.02 | 0.12 | 50
11 | 250 |  | 11 | Çift kanadıdaı açılan kapı ( Kaçak alanı 0,03 m2 - Basınç farkı Δp 8 pascal ) | [7 empty] | 0.03 | 0.7 | 8
12 | 255 |  | 12 | Çift kanadıdaı açılan kapı ( Kaçak alanı 0,03 m2 - Basınç farkı Δp 15 pascal ) | [7 empty] | 0.03 | 0.1 | 15
13 | 260 |  | 13 | Çift kanadıdaı açılan kapı ( Kaçak alanı 0,03 m2 - Basınç farkı Δp 20 pascal ) | [7 empty] | 0.03 | 0.11 | 20
14 | 265 |  | 14 | Çift kanadıdaı açılan kapı ( Kaçak alanı 0,03 m2 - Basınç farkı Δp 25 pascal ) | [7 empty] | 0.03 | 0.12 | 25
15 | 270 |  | 15 | Çift kanadıdaı açılan kapı ( Kaçak alanı 0,03 m2 - Basınç farkı Δp 50 pascal ) | [7 empty] | 0.03 | 0.18 | 50
16 | 275 |  | 16 | Asansör sahanlık kapısı. Dışarı açılan ( Kaçak alanı 0,06 m2 - Δp Basınç farkı 8 pascal ) | [7 empty] | 0.06 | 0.14 | 8
17 | 280 |  | 17 | Asansör sahanlık kapısı. Dışarı açılan ( Kaçak alanı 0,06 m2 - Δp Basınç farkı 15 pascal ) | [7 empty] | 0.06 | 0.19 | 15
18 | 285 |  | 18 | Asansör sahanlık kapısı. Dışarı açılan ( Kaçak alanı 0,06 m2 - Δp Basınç farkı 20 pascal ) | [7 empty] | 0.06 | 0.22 | 20
19 | 290 |  | 19 | Asansör sahanlık kapısı. Dışarı açılan ( Kaçak alanı 0,06 m2 - Δp Basınç farkı 25 pascal ) | [7 empty] | 0.06 | 0.25 | 25
20 | 295 |  | 20 | ***Asansör sahanlık kapısı. Dışarı açılan ( Kaçak alanı 0,06 m2 - Δp Basınç farkı 50 pascal ) | [7 empty] | 0.06 | 0.35 | 50
21 | 300 |  | 21
22 | 305
23 | 310
24 | 315 |  | Kapalı kapılar için. İç - dış basınç farkı Δp | [5 empty] | Açık kapılar için. İç - dış basınç farkı Δp
25 | 320 |  | 10 | 50 | 50 |  |  |  | 3 | 180 | 15
26 | 325
27 | 330 |  | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 5 | 5
28 | 335 |  | 2 | 10 | 10 |  |  |  | 2 | 10 | 10
29 | 340 |  | 3 | 15 | 15 |  |  |  | 3 | 15 | 15
30 | 345 |  | 4 | 20 | 20 |  |  |  | 4 | 20 | 20
31 | 350 |  | 5 | 25 | 25
32 | 355 |  | 6 | 30 | 30 |  |  |  | Kuyudibi derinliği |  |  | Kuyudibi konstrüksüyonu
33 | 360 |  | 7 | 35 | 35 |  |  |  | 1 | 140 |  | 1 | Havaya açık
34 | 365 |  | 8 | 40 | 40
35 | 370 |  | 9 | 45 | 45 |  |  |  | 1 | 140 |  | 1 | Havaya açık
36 | 375 |  | 10 | 50 | 50 |  |  |  | 2 | 160 |  | 2 | Toprak temaslı
37 | 380 |  | 11 | 55 | 55 |  |  |  | 3 | 180
38 | 385 |  | 12 | 60 | 60 |  |  |  | 4 | 200
39 | 390 | [7 empty] | 5 | 220
40 | 395
41 | 400
42 | 405
43 | 410
44 | 415 |  | acık kapılar için.hız |  |  | kapı kapatma kuvveti |  |  | kapı açma kuvveti
45 | 420 |  | 4 | 1 |  | 41 | 60 |  | 71 | 110
46 | 425
47 | 430 |  | 1 | 0.25 |  | 1 | 20 |  | 1 | 40
48 | 435 |  | 2 | 0.5 |  | 2 | 21 |  | 2 | 41
49 | 440 |  | 3 | 0.75 |  | 3 | 22 |  | 3 | 42
50 | 445 |  | 4 | 1 |  | 4 | 23 |  | 4 | 43
51 | 450 |  | 5 | 1.25 |  | 5 | 24 |  | 5 | 44
|  |  | 6 | 1.5 |  | 6 | 25 |  | 6 | 45
|  |  | 7 | 1.75 |  | 7 | 26 |  | 7 | 46
|  |  | 8 | 2 |  | 8 | 27 |  | 8 | 47
|  |  | 9 | 2.25 |  | 9 | 28 |  | 9 | 48
|  |  | 10 | 2.5 |  | 10 | 29 |  | 10 | 49
|  |  | 11 | 2.75 |  | 11 | 30 |  | 11 | 50
|  |  | 12 | 3 |  | 12 | 31 |  | 12 | 51
[6 empty] | 13 | 32 |  | 13 | 52
[6 empty] | 14 | 33 |  | 14 | 53
[6 empty] | 15 | 34 |  | 15 | 54
[6 empty] | 16 | 35 |  | 16 | 55
[6 empty] | 17 | 36 |  | 17 | 56
[6 empty] | 18 | 37 |  | 18 | 57
[6 empty] | 19 | 38 |  | 19 | 58
[6 empty] | 20 | 39 |  | 20 | 59
[6 empty] | 21 | 40 |  | 21 | 60
[6 empty] | 22 | 41 |  | 22 | 61
[6 empty] | 23 | 42 |  | 23 | 62
[6 empty] | 24 | 43 |  | 24 | 63
[6 empty] | 25 | 44 |  | 25 | 64
[6 empty] | 26 | 45 |  | 26 | 65
[6 empty] | 27 | 46 |  | 27 | 66
[6 empty] | 28 | 47 |  | 28 | 67
[6 empty] | 29 | 48 |  | 29 | 68
[6 empty] | 30 | 49 |  | 30 | 69
[6 empty] | 31 | 50 |  | 31 | 70
[6 empty] | 32 | 51 |  | 32 | 71
[6 empty] | 33 | 52 |  | 33 | 72
[6 empty] | 34 | 53 |  | 34 | 73
[6 empty] | 35 | 54 |  | 35 | 74
[6 empty] | 36 | 55 |  | 36 | 75
[6 empty] | 37 | 56 |  | 37 | 76
[6 empty] | 38 | 57 |  | 38 | 77
[6 empty] | 39 | 58 |  | 39 | 78
[6 empty] | 40 | 59 |  | 40 | 79
[6 empty] | 41 | 60 |  | 41 | 80
[6 empty] | 42 | 61 |  | 42 | 81
[6 empty] | 43 | 62 |  | 43 | 82
[6 empty] | 44 | 63 |  | 44 | 83
[6 empty] | 45 | 64 |  | 45 | 84
[6 empty] | 46 | 65 |  | 46 | 85
[6 empty] | 47 | 66 |  | 47 | 86
[6 empty] | 48 | 67 |  | 48 | 87
[6 empty] | 49 | 68 |  | 49 | 88
[6 empty] | 50 | 69 |  | 50 | 89
[6 empty] | 51 | 70 |  | 51 | 90
[9 empty] | 52 | 91
[9 empty] | 53 | 92
[9 empty] | 54 | 93
[9 empty] | 55 | 94
[9 empty] | 56 | 95
[9 empty] | 57 | 96
[9 empty] | 58 | 97
[9 empty] | 59 | 98
[9 empty] | 60 | 99
[9 empty] | 61 | 100
[9 empty] | 62 | 101
[9 empty] | 63 | 102
[9 empty] | 64 | 103
[9 empty] | 65 | 104
[9 empty] | 66 | 105
[9 empty] | 67 | 106
[9 empty] | 68 | 107
[9 empty] | 69 | 108
[9 empty] | 70 | 109
[9 empty] | 71 | 110
[9 empty] | 72 | 111
[9 empty] | 73 | 112
[9 empty] | 74 | 113
[9 empty] | 75 | 114
[9 empty] | 76 | 115
[9 empty] | 77 | 116
[9 empty] | 78 | 117
[9 empty] | 79 | 118
[9 empty] | 80 | 119
[9 empty] | 81 | 120
[9 empty] | 82 | 121
[9 empty] | 83 | 122
[9 empty] | 84 | 123
[9 empty] | 85 | 124
[9 empty] | 86 | 125